УТВЕРЖДАЮ Глава Администрации

МО «Город Отрадное»

Кировский муниципальный район

Ленинградской области

«19» ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО  городского поселения

Ленинградской области на период до 2028 года

Разработчик : ООО «Энергоцентр»

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Глава I. Схема водоснабжения | 8 |
| Обозначения и сокращения | 8 |
| Введение | 12 |
| Сведения о городском поселении | 13 |
| I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Отрадненского городского поселения | 15 |
| 1. 1 Структура системы водоснабжения муниципального образования г.Отрадное и территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны) | 15 |
| 1.2 Описание территорий Отрадненского городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения | 16 |
| 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения | 16 |
| 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 17 |
| 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 17 |
| 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативам качества | 18 |
| 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций | 19 |
| 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки | 22 |
| 1.4.5. Описание существующих проблем в водоснабжении муниципального образования | 25 |
| 1.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды. | 27 |
| 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространении вечномерзлых грунтов | 27 |
| 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов | 27 |
| II. Направления развития централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 28 |
| 2.2.Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений | 30 |
| 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 33 |
| 3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке | 33 |
| 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 34 |
| 3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей | 35 |
| 3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки. | 36 |
| 3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета | 38 |
| 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города | 39 |
| 3.7 Прогнозный баланс потребления питьевой и технической воды | 40 |
| 3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения) | 43 |
| 3.9 Баланс территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды | 43 |
| 3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. | 44 |
| 3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) | 44 |
| 3.111 Перспективные балансы водоснабжения | 45 |
| 3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи воды (дефицита резерва мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. | 45 |
| 3.13.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 46 |
| 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем водоснабжения | 47 |
| 4.1 Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения | 47 |
| 4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения | 48 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся.реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения | 50 |
| 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения | 53 |
| 4.5 Сведения об оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета воды и их применении при расчетах за отпущенную воду | 54 |
| 4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения | 55 |
| 4.7 Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен | 56 |
| 4.8 Границы рекомендуемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС | 56 56 |
| 4.9 Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС |  |
| 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | 57 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду на водный бассейн предполагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 57 |
| 5.2 Сведения о предотвращении вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов используемых в водоподготовке | 58 |
| 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 59 |
| 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 62 |
| 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | 65 |
| Глава II. Схема водоотведения | 66 |
| 1.Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования г. Г.п.Отрадное | 66 |
| Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны) | 66 |
| 1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения 1.2.1 Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами | 67 |
| 1.2.2 Описание технологических зон водоотведения | 72 |
| 1.2.3 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод | 72 |
| 1.2.4 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод | 72 |
| 1.3 Оценка безопасности и надежности систем водоотведения и их управляемости | 73 |
| 1.4 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду | 74 |
| 1.5 Анализ территорий муниципального образования неохваченных централизованной системой водоотведения | 75 |
| 1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования | 75 |
| Раздел II «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения | 76 |
| 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения. | 76 |
| 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков\ | 77 |
| 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов. | 77 |
| 2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 78 |
| 2.5 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 79 |
| III. Перспективные расчетные расходы сточных вод. 3.1 Прогноз объемов сточных вод 3.1.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованные системы водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) | 79 |
| 3.1.2 Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков | 80 |
| 3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам | 80 |
| 3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 82 |
| 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 83 |
| 4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 83 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 83 |
| 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 85 |
| 4.3. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 86 |
| 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предполагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения | 88 |
| 4.4.1. Предложения по строительству , реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений | 88 |
| 4.4.2. Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения | 88 |
| 4.5.Сведения о развитии систем диспетчирезации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций , осуществляющих водоотведение | 89 |
| 4.6.Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов | 90 |
| 4.7.Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованных систем водоотведения | 91 |
| 4.8.Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 92 |
| 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 92 |
| 5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения | 92 |
| 6. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованного водоотведения и перечень организаций уполномоченных на их эксплуатацию | 94 |
| 7.Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения | 95 |
| 8.Целевые показатели системы водоотведения | 98 |
| Перечень таблиц |  |
| Таблица 1- Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного водоснабжения | 19 |
| Таблица 2 - Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения (факт 2014 года) | 20 |
| Таблица 3 - Сети водоснабжения г.п. Отрадное | 25 |
| Таблица 4 – Сведения о собственниках объектов водоснабжения | 28 |
| Таблица 4 а Данные о численности населения | 31 |
| Таблица 4б –Прогнозная численность населения | 32 |
| Таблица 5 –Общий баланс водоснабжения | 34 |
| Таблица 6- Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке | 35 |
| Таблица 6 а- Территориальный баланс подачи воды | 36 |
| Таблица 7- Динамика реализации воды по группам потребителей | 37 |
| Таблица 8 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета | 38 |
| Таблица 9 - Оснащённость объектов абонентов приборами учёта | 40 |
| Таблица 10 - Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Отрадненского городского поселения | 41 |
| Таблица11 - Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами до 2028года | 43 |
| Таблица 12 - Прогнозный баланс водопотребления на 2028 год | 44 |
| Таблица 13- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения) | 44 |
| Таблица 14 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2028 год | 45 |
| Таблица 15- Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке | 46 |
| Таблица 16- Требуемая мощность водоснабжения на 2028 год | 47 |
| Таблица 17 - Модернизация сетей водоснабжения | 54 |
| Таблица 18- Планируемое развитие жилищного строительства г.п. Отрадное | 41 |
| Таблица 19- Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 62 |
| Таблица 20- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 65 |
| Таблица 21 – Состав сооружений КОС | 69 |
| Таблица 22- Сведения о собственниках объектов водоотведения | 70 |
| Таблица 23 - Сведения о насосном оборудовании по объектам водоотведения | 72 |
| Таблица 24- Показатели качества сточных вод | 73 |
| Таблица 25 – Сведения о сетях канализации | 74 |
| Таблица 26- Фоновые концентрации приемника сточных вод | 77 |
| Таблица 27 - Объемы водоотведения г.п. Отрадное | 79 |
| Таблица 28 - Динамика объемов сточных вод | 80 |
| Таблица 29- Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения | 82 |
| Таблица 30- Территориальный баланс водоотведения | 83 |
| Таблица 31 Расходы сточных вод, поступающих на очистку | 84 |
| Таблица 32 - Требуемая мощность канализационных очистных сооружений по годам | 84 |
| Таблица 33 - Основные мероприятия по реконструкции и строительству КОС | 91 |
| Таблица 34 - Модернизация сетей водоотведения | 91 |
| Таблица 35- Проектные показатели очистки сточных вод | 96 |
| Таблица 36-Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации | 100 |
| Таблица 37 –Целевые показатели | 102 |
| Перечень рисунков |  |
| Рисунок 1 – Структура реализации воды |  |
| Рисунок 2 – Структура реализации услуг водоотведения |  |

Глава I. Схема водоснабжения

Определения, обозначения, сокращения

Определения

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими

определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения; |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения; |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения или водоотведения | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод; |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом; |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно; |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система горячего водоснабжения - | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения - | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |
| Централизованная система водоотведения (канализации | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Обозначения и сокращения

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| БПК | биологическое потребление кислорода |
| ВС | водопроводная станция |
| ВОС | водопроводные очистные сооружения |
| ГВС | горячее водоснабжение |
| ГКК | главный канализационный коллектор |
| ГКНС | главная канализационная насосная станция |
| г.п. | городское поселение |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛенРТК | Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области |
| МКД | многоквартирный дом |
| МО | муниципальное образование |
| НС | насосная станция |
| ОАО | открытое акционерное общество |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| ОСПС | очистные сооружения поверхностного стока |
| ПНС | повысительная насосная станция |
| ПВНС | повысительная водопроводная насосная станция |
| РЧВ | резервуар чистой воды |
| ПП | постановление правительства |
| ХВС | холодное водоснабжение |
| ХПК | химическое потребление кислорода |

# Введение

# Работа «Разработка водоснабжения и водоотведения   городского поселения Отрадное Кировского района Ленинградской области  на период с 2013 до 2028года» (далее Схема водоснабжения) выполняется в соответствии с Техническим Заданием между ООО «Энергоцентр» и администрацией Кировского района, во исполнение  Федерального  закона  от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федерального Закона от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»,  с учетом  положений  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения", "Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения").

# Схема водоснабжения  разрабатывается на 15 лет, с расчетным сроком до 2028 года.

Цель Схемы водоснабжения - удовлетворение спроса на воду для обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема  водоснабжения выполняется на основе:

исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения,  водоснабжающей организации;

официальных статистических данных;

решений Генерального плана г.п.Отрадное, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах города.

Документы и информация, использованные в работе:

- Генеральный план г.п. Отрадное,  утвержденный решением Совета

депутатов муниципального образования  Отрадненское городское поселение

Кировского муниципального района  Ленинградской области  от «02» апреля

2.  Статистическая отчетность формы:

сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) ф. № 1-водопровод,

сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)

ф. № 1-канализация,

3. Информация от предприятий поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения:

производственные показатели по основным видам деятельности;

характеристика деятельности предприятия;

характеристика  оборудования;

данные о технологических нарушениях;

состояние учета поставляемых услуг;

Официальные документы, принятые органами власти  Ленинградской области  по утверждению программ развития  предприятий сферы коммунальных услуг, утверждению норм потребления услуг коммунальной сферы, по утверждению тарифов на техприсоединение строящихся объектов.

Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области расположено к востоку от территории Санкт-Петербурга. Территория муниципального образования, определена областным законом от 29ноября 2004 года № 100 - ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

На севере муниципальное образование граничит с МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на западе имеет границу с г. Санкт-Петербургом и МО «Никольское городское поселение», на юге – с МО «Никольское городское поселение» и МО «Мгинское городское поселение», на востоке поселение граничит с МО «Павловское городское поселение».

Территория муниципального образования «Город Отрадное» составляет 7758,6 га. В состав поселения входит один населенный пункт – г. Отрадное с численностью населения 25222 человек.

Муниципальное образование «Город Отрадное» расположено на левом берегу реки Невы и относится к подрайону "В" II климатического района.

Интенсивная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс обуславливают крайне неустойчивый режим погоды во все сезоны года. Среднегодовая температура воздуха составляет + 4,5°С.  Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года: 21,4° С (июль). Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года равна - 8,6° (январь).

Территория муниципального образования «Город Отрадное» относится к Приневской равнине и находится в зоне избыточного увлажнения.

Гидрологическая сеть представлена реками: Нева, Тосна и Святка. Основной водной артерией является река Нева.

Грунтовые воды обладают углекислой агрессивностью к бетону железобетонных конструкций.

Около 85% территории обладает сложными инженерно-геологическими условиями, а именно: значительная обводненность грунтов, близкое залегание грунтовых вод, наличие грунтов с пониженной несущей способностью и слабых, наличие экзогенно- геологических процессов (заболачивание, заторфовывание, оврагообразование).

Общий объем жилищного фонда муниципального образования «Город Отрадное» в настоящее время составляет 637,2 тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

В городе достаточно высокий уровень благоустройства жилищного фонда (инженерное обеспечение), из всегожилфонда в городе оборудовано (тыс.м2 ):

- водопроводом 98 %

- канализацией 97,6 %

Из общей протяженности водопроводной сети40,8км. в замене нуждается 23,8 км. Протяженность канализационной  сети составляет 26,6 км. из которой в замене нуждается -21,28 км.

Высокий износ объектов водоснабжения и водоотведения ограничивает развитие нового строительства.

Территорию муниципального образования можно охарактеризовать, как ограничено благоприятная и неблагоприятная для строительства по инженерно-строительному потенциалу.

I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Отрадненского  городского поселения

1. 1  Структура системы водоснабжения муниципального образования г. Отрадное  и территориально-институциональное  деление поселения на зоны действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны)

Система водоснабжения г. Отрадное представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 25,2тыс. жителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

По зоне действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны) система водоснабжения - однозонная. Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования «Отрадненское городское поселение» оказывает ресурсоснабжающая организация ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».

Собственником станции 1 подъема, водоочистных сооружений и сетей водопровода  является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  Между Комитетом и  ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»заключен договор аренды сооружений и сетей водопровода.

Протяженность сетей составляет – 40,8 км.

  - Описание территорий Отрадненского  городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

Обеспечение населения расположенного в частном секторе, не подключенного к централизованной системе водоснабжения осуществляется через уличный водоразбор. Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) составляет -52 ед.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

По принципу территориального зонирования система водоснабжения однозоннная   включает всё г.п. Отрадное. Сеть водопровода кольцуется.

Объем поднятой из р.Невы воды составляет 3193,48 тыс.куб.м./год. Поднятая вода из реки Нева поступает на очистные сооружения. Осветленная и фильтрованная вода по двум водоводам подается в городскую сеть. ВОС г. Отрадное.

Принятая технологическая схема работы ООО «Водоканал Отрадненского ГП» предусматривает поставку воды конечным потребителям г.Отрадное.

В Отрадное  принята открытая система горячего водоснабжения в связи, с чем технологические зоны горячего водоснабжения в данной схеме не описываются.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником забора воды служит река Нева. Объем забора воды составляет  3193,48 тыс.куб.м/год.  Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъёма расположены на левом берегу р.Нева в г.Отрадное, введены в эксплуатацию в 1970 г. Проектная производительность 28 800 м³ в сутки.

От НС первого подъёма вода по двум ниткам водовода d 400 мм подается на водопроводные очистные сооружения.

Природные особенности невской воды, определяющие выбор схемы ее очистки, следующие: низкая минерализация и жесткость, малое содержание микроэлементов (фтора и йода), низкие значения мутности, относительное высокое содержание гуминовых веществ, высокая цветность и высокая перманганатная окисляемость. Невской воде свойственна высокая коррозионная активность. Периодическое ухудшение качества воды в поверхностном источнике водоснабжения р.Невы, происходящее из-за природных явлений, связанных с перемещением внутренних вод в Ладожском озере и антропогенным загрязнением водной системы, не позволяет гарантировать обеспечение необходимого качества питьевой воды

на выходе с ВС.

Таким образом, качество воды поверхностного источника водоснабжения р.Невы при применяемых на водопроводных сооружений Кировска технологиях очистки не позволяет гарантировать круглогодичное обеспечение необходимого качества питьевой воды.

    - Описание существующих сооружений очистки  и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативам качества

Подача воды, осуществляется из реки Нева. Через два подъемных оголовка, по двум самотечным линиям вода поступает в водоприемные камеры насосной станции 1-го подъема. От насосной станции первого подъема техническая вода по водопроводу диаметром 400мм подается на водопроводно-очистные  сооружения (ВОС) города Отрадное.  Установленная мощность очистных сооружений составляет 28,0 тыс.куб.м./сут.

С насосной станции первого водоподъема техническая вода поступает на ВОС в вихревой смеситель. После смесителя поступает на 4 скорых фильтра и 3 осветителя коридорного типа, которые работают как отстойники в пропорции 50*50. После осветлителей (отстойников) вода также подается на 4 скоростных фильтра.

Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия,затем проводится  сбор в резервуарах чистой воды и подача потребителям насосами второго подъема

Высокая степень износа очистных сооружений  не позволяет обеспечить водоснабжение в соответствии со стандартами качества.

Согласно  информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения  в 2014г. имело место несоответствие холодной воды по показателям  мутность и цветность, данные о которых приведены в таблице 1.

Таблица 1- Информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения

| Показатели | 2013г | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 7956 | 26256 |
| а) мутность | 1440 | 2976 |
| б) цветность | 1440 | 2976 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 4500 | 18000 |
| г) общие колиформные бактерии | 288 | 1152 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 288 | 1152 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 42 | 86 |
| а) мутность | 20 | 41 |
| б) цветность | 22 | 45 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |  |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |  |

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

В системе водоснабжения г.Отрадное имеется две насосные  станции -  1-го и 2-го,   подъемов. Обследование насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется  замена насосов,  дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем.

Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей. Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема составляет 28,8 тыс. куб.м/сут.

Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема -27 тыс.куб.м./сут.  Данные об установленном оборудовании насосных станций  приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Перечень насосного оборудования по объектам водоснабжения  (факт 2014 года)

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Кол-во насосов в работе, шт. | Кол-во насосов, в резерве, шт. | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напорм | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборы (подъем воды) | х | 4 | 1 | x | x | x |
| 1.1. | Насосная станция 1-го и 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос 1-го подъёма | 20А-18Н | 2 | 1 | 600,0 | 28,0 | 75,0 |
| 1.1.2 | Насос 2-го подъёма | РМ 80/5 | 2 | 0 | 105,0 | 281,0 | 90,0 |
| 2 | Системы очист-ки воды (насо-сы-дозаторы раствора хлора и др.) |  | 42 | 2 |  |  |  |
| 2.1. | ВОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Электропривод задвижки ВОС | АО 42-4 | 9 | 0 |  |  | 2,80 |
| 2.1.2 | Электропривод задвижки ВОС | АО 42-6 | 30 | 0 |  |  | 1,70 |
| 2.1.3 | Насос | 1Д 500-63 | 1 | 1 | 500,00 | 63,0 | 160,0 |
| 2.1.4 | Насос | КМ 65-50-160 | 1 | 1 | 25,00 | 32,0 | 5,5 |
| 2.1.5 | Насос промывной | 16НДнМ | 1 | 0 | 555,00 | 21,0 | 200,0 |
| 3 | Транспортировка воды (насос-ные, повысите-льные станции) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Подъем воды |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 2 | Очистка воды |  | 42 | 2 |  |  |  |
|  | В целом по организации |  | 46 | 3 |  |  |  |

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии  на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся: насосы на насосной станции – 1 го подъёма, насосы на насосной станции – 2 го подъёма, насосы технологической группы, вспомогательное оборудование, частотно-регулируемые приводы

Удельный расход электроэнергии  на 1куб.м. питьевой воды   фактически составляет  0,78 кВтч/м³, что характеризует энергоэффективность как неэффективную. Основными причинами неэффективной эксплуатации насосного оборудования являются:

- установка насосов с показателями напора и подачи, превышающими необходимые требования системы водоснабжения;

- регулирование режима работы насосов путем дросселирования (путем при закрытия задвижки);

- износ оборудования.

Установленное насосное оборудование обеспечивает необходимый напор воды в сети водопровода в соответствии   со СНиП 2.04.02-84 .

1.4.4  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Общая протяженность сетей водопровода города составляет 40,8   км.  В том числе:

водоводы – 5,5 км , диаметром	400-500мм;

распределительные  сети-  35,3 км.  диаметром 100-150 мм,

Материал трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен.  Года постройки от 1969 до 2014.

Из общей 100% протяженности водопроводных сетей, нуждается в замене 58,6 %,  что не позволяет обеспечить высокое качество воды в процессе транспортировки.  Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня аварийности - 0,34 аварии на 1км. водопроводных сетей и утечек, которые составили в 2014  г.   16,3  % к общему объему поданной в сеть воды.

Замена изношенных водопроводных сетей ведется в недостаточных объемах. В 2014г. из нуждающихся в замене  23,8 км. сетей заменено 0,9 км. что составляет   3,8%.

Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по  сетям водопровода выполнено на основе данных о доле проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям. В настоящее время данный показатель обеспечивается на 95,2 процента (данные по Ленинградской области).

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях, уменьшения объемов потерь проводятся плановые работы по замене запорно-регулирующей арматуры и сетей водопровода с истекшим эксплуатационным сроком.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблице3  приведены данные о сетях водоснабжения г.п.Отрадное.

Таблица 3 - Сети водоснабжения г.п. Отрадное

|  | Показатель | Ед. измер. | Факт 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс м3 /сут | 27 |
| 2. | Одиночное протяжение водоводов | км | 5,5 |
| 2.1 | в том числе нуждающихся в замене | км | 5,3 |
| 3 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 35,1 |
| 3.1 | в том числе нуждающейся в замене | км | 18,53 |
| 4 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,2 |
| 4.1 | в том числе нуждающейся в замене | км | 0,1 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей - всего | км | 0,9 |
| 5.1 | в том числе: водоводов | км |  |
| 5.2 | уличной водопроводной сети | км | 0,9 |
| 5.3 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км |  |

Таким образом, для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водоснабжения потребителям необходимы замена и реконструкция железобетонных и стальных водоводов, реконструкция чугунных и стальных водопроводных сетей, в первую очередь аварийных, полностью изношенных и перегруженных по пропускной способности, замена традиционной запорной арматуры и пожарных гидрантов на новые типы в бесколодезном исполнении, установка дополнительных линейных задвижек и клапанов для регулирования.

1.4.5. Описание существующих  проблем в водоснабжении муниципального образования

В течение последних лет постоянно ухудшается качество воды поверхностного источника водоснабжения р.Невы.

Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношены, требуются большие объемы воды на собственные нужды.

Проблемным вопросом в части сетевого водопроводного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры.

Высокий уровень износа приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объёмов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.  В 2014 г. нас сетях холодного водоснабжения произошло 14 аварий. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Использование в качестве основных материалов серого чугуна и стали  приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии. Устаревшая конструкция запорной арматуры влечет за собой увеличение количества отключаемых потребителей при плановых и аварийных работах, снижение надежности работы сети и рост эксплуатационных затрат.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. Выполнение нормы указанного закона приведет к необходимости перекладки внутриквартальных сетей с восстановлением и увеличением пропускной способности.

Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением, высокая степень износа основного энергомеханического оборудования, система измерений и учета объемов водопотребления не в полной мере отвечает современным требованиям (по полноте охвата, уровню достоверности).
       Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го подъемов. Существует необходимость повышения категорий надежности электроснабжения путем организации дополнительных вводов или использования резервных источников и электроснабжения (дизель-электрические станции), а также внедрения на объектах регистраторов качества электрической энергии, необходимость модернизации коммерческих узлов учета электрической энергии.
Сверхнормативный  износ сетей и как следствие высокий уровень аварийности и потерь воды ограничивает перспективы развития городского поселения на основе существующих сетей и сооружений водоснабжения

1.4.6. Анализ предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Согласно данным ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»и  администрации Отрадненского городского поселения  предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль об устранении нарушений влияющих на качество и безопасность воды  на период 2012-2015г. не поступало.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространении вечномерзлых грунтов

Кировский район Ленинградской области к районам распространения вечномерзлых грунтов не относится. Максимальная глубина промерзания грунта -1,3м.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Собственником станции 1 подъема, водоочистных сооружений и сетей водопровода муниципального образования г.п.Отрадное   является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  Между Комитетом и ООО «Водоканал ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» заключен договор аренды сооружений и сетей водопровода. В таблице 4 приведены данные о собственниках объектов водоснабжения.

| Таблица 4 – Сведения о собственниках объектов водоснабжения |
| --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Вид собственности объекта(частная муниципальная) | Год ввода объекта в эксплуатацию (дата, месяц, год) | Год последнего капремонта /реконструкции объекта | Степень износа сетей, строений (%) | Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Насосная станция 1-го Подъема | частная | нет данных | нет данных |  | 28,8 |
| Насосная станция 2- го подъема | частная |  |  |  | 27,0 |
| Водоочистные Сооружения | нет данных | нет данных | нет данных |  | 10 |
| Водопроводные сети | муниципальная | 1933-2012 | нет данных | 80,00 | 40,8 |

II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основной целью разработки схемы является реализация государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов. Обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций г.п. Отрадное  до 2028 года.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения г.п. Отрадное являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонента);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
         Основными задачами,  схемы водоснабжения и водоотведения являются:
         переход на более эффективные и совершенные технологии водоподготовки  с целью  повышения качества питьевой воды;

реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с целью обеспечения качества питьевой воды;

реконструкция сетей водоснабжения с целью   повышения надежности,  снижения аварийности и повышения качества  предоставляемых услуг;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

строительство новых сетей и сооружений для водоснабжения и  осваиваемых территорий.

обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Реализация предлагаемых мероприятий, схемы водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:

бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;

обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;

подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Целевые показатели водоснабжения приведены в таблице 20.

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Прогнозный сценарий развития централизованных систем водоснабжения  составлен в двух вариантах.

Первый вариант построен на основе фактических данных динамики численности населения муниципального образования Отрадненское  городское поселение, с учетом фактических темпов прироста населения, а также результатов переписи населения.

Таблица  - Данные о численности Населения Отрадненского г.п.

| Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года | человек | 24504 | 24994 | 25225 | 25481 |
| Прирост численности населения | человек |  | +490 | +231 | +256 |

Умеренно-оптимистичный демографический прогноз предусматривает в период с 2014 по 2028 годы незначительное  увеличение численности постоянного населения на 325 чел. в год.  В 2028 году численность населения составит 30962 чел человек.

Данный вариант учитывает следующие параметры развития муниципального образования:

- уровень благоустройства существующего жилищного фонда остается без изменений;

- вновь вводимое жилье  имеет полный уровень благоустройства (жилые здания оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением)

-  по существующему жилью сохраняется фактически сложившиеся удельные нормы водопотребления   (в том числе на нужды ГВС)

По остальным категориям потребителей.

- по существующим объектам  сохраняется фактический объем  водопотребления;

- по вновь вводимым объектам расход воды рассчитывается согласно СНиП.

Данный вариант учитывает снижение объемов потребления, обусловленный установкой приборов учета и выполнением мероприятий по энергосбережению.

Второй вариант разработан в соответствии  с перспективой развития Отрадненского городского  поселения, предусмотренного  Генеральным  планом территории до 2030г.  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года.

Таблица – Прогнозная численность  населения Отрадненского г.п.

| № п/п | Показатели | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2020 г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения в т.ч. в населенных пунктах: (тыс. чел.) | 23908 | 26000 | 32200 |

Обоснованием принятия второго варианта служат следующие факторы:

- рост общей площади  жилья;

- наличием развитой транспортной инфраструктуры;

- наличием развитой  социальной инфраструктуры: медицинские учреждения, школы, учреждения бытового обслуживания;

- развитой промышленностью.

Развитие хозяйственного комплекса города на расчетный срок определяется имеющимся потенциалом города и общими тенденциями развития экономики страны на современном этапе. Стержень экономики города по-прежнему будут составлять крупные предприятия промышленности, однако их эффективное функционирование должно быть подкреплено развитием малого и среднего бизнеса, который берет на себя задачи по созданию и внедрению новых технологий, продуктов и рынков

Инвестиционные проекты в промышленности, заявленные их инициаторами администрации муниципального образования г. Отрадное , предполагают продолжение сложившихся направлений развития муниципальной экономики и ориентированы на расширение номенклатуры и увеличение объемов производства на действующих предприятиях. \

Прогнозная численность населения, предусмотренная Генпланом поселения на 2015г. планировалась в размере 23908 чел. Фактическая численность  на        01.01.2015 г.  – 25481 чел. Таким образом, темпы роста населения соответствуют  параметрам предусмотренным Генпланом населения.

Учитывая   экономический потенциал муниципального образования Отрадненское  городское поселение  и планируемые  мероприятия по увеличению численности и улучшению здоровья   населения,  предусмотренные   Генеральным  планом территории до 2030г.  и Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года  для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  принят оптимистический вариант прогноза численности населения.

Прогнозная численность населения составит:

в 2015 году – 25,5 тыс. чел.

в 2020 году –  26,0тыс. чел.

в 2028  году – 30,6 тыс. чел.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды  в  2014г. составил 3193,48 тыс. куб.м.  тыс. куб.м.

Показатели производственной программы характеризуются высоким уровнем потерь, которые составляют - 442,96 тыс.куб.м. или  16,3% от воды, поданной в сеть.

Объем реализации холодной (питьевой) воды в 2014 году составил 2270, 62 тыс. куб. м. Показатели общего  баланса водоснабжения за 2012,2014 г. представлены в таблице 5.

Таблица 5 –Общий баланс водоснабжения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1-го подъема, всего | тыс. м3 | 4752,39 | 3 193,48 |
| 1.1 | в том числе: - из поверхностных водоисточников | тыс. м3 | 4752,39 | 3 193,48 |
| 2 | Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения | тыс. м3 | 4752,39 | 3 193,48 |
| 2.1 | Расход воды на собственные нужды (технологические нужды) | тыс. м3 | 479,32 | 479,20 |
|  | то же в % от поднятой воды | % |  | 15,0 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего | тыс. м3 | 4273,07 | 2 714,28 |
| 4 | Потери воды в водопроводных сетях | тыс. м3 | 1915,84 | 442,96 |
|  | то же в % от воды, поданной в сеть | % | 44,8 | 16,32 |
| 5 | Отпущено воды из водопроводной сети, всего : | тыс. м3 | 2357,23 | 2 271,32 |
| 5.1 | в том числе: -на нужды собственных подразделений (цехов) | тыс. м3 | 0,69 | 0,69 |
| 6 | Отпуск товарной воды, всего | тыс. м3 | 2356,54 | 2 270,62 |

Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке за 2014 год составили 922,16 тыс. куб.м. в том числе промывка сетей и другие технологические нужды – 479,2 тыс.куб.м.  или  15

% от поднятой воды, непроизводительные потери 442,96 тыс. куб.м. Данные о структуре потерь питьевой воды приведены в таблице 6.

Таблица 6-   Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее транспортировке

| №п/п | Показатель | Ед.изм. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Полезные расходы (технологические нужды) | тыс. м³ | 479,2 |
| 2 | Потери воды, тыс.куб.м/год | тыс. м³ | 442,96 |

Структурные составляющие потерь горячей воды не определяются в связи с повсеместным распространением открытых систем горячего водоснабжения, при котором потери горячей воды при производстве и транспортировке отсутствуют.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки при ее транспортировании, и  распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды внедряется приборный учет отпуска воды потребителями.

3.2 Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения

Ввиду того, что в г.Отрадное принята однозонная технологическая схема

водоснабжения, которая охватывает весь город, территориальный баланс соответствует общему балансу приведенному в таблице  5 раздела 3.1

Потребление воды населением на протяжении года неравномерное. Так, летом ее тратят больше, чем зимой, в предвыходные дни больше, чем в остальные дни недели. Сведения о максимальной суточной подаче воды представлена в таблице ..

Таблица - Территориальный баланс подачи питьевой воды, значения в сутки максимального водопотребления

| Технологическая зона водоснабжения | Подача тыс. куб.м. в сутки | Максимальная подача тыс. куб.м. в сутки |
| --- | --- | --- |
|  | Факт 2014г. | Прогноз 2028г. | Факт 2014г. | Прогноз 2028г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Отрадное | 7,9 | 10,18 | 9,1 | 12,21 |

На настоящий момент в г. Отрадное  принята открытая система горячего водоснабжения и расходы горячей воды в территориальном балансе отдельно не приводятся.

3.3 Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В 2014 г. фактический объем реализации  воды составил 2270,62 тыс. куб.м. в том числе: населению составил – 1437,64 тыс. куб.м.,   бюджетным  потребителям  – 43,65тыс.куб.м., прочим потребителям  - 789,33 тыс. куб.м.

Данные о структуре реализации приведены в рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура реализации воды

Среди промышленных потребителей наиболее крупными являются: АО «Лотэк» с объемом потребления 279,87 тыс.куб.м./год, ООО завод «Петропродукт  - Отрадное» 247,6 тыс.куб.м/год, филиал «Тосводоканал», АО «ЛОКС»  112,15куб.м/год. Объем реализации учитывает расход воды на пожаротушение и полив. Фактический учет потребления воды ведется по абонентам без выделения целей потребления.  Динамика реализации воды по группам потребителей приведена в таблице 8.

Таблица 7 – Динамика реализации воды по группам потребителей

| № п/п | Показатели | Ед.изм | 2012 г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем реализации всего, | тыс. м3 | 2357,23 | 2 270,62 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Населению, всего | тыс. м3 | 1013,7 | 1 437,64 |
| 1.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 342,81 | 43,65 |
| 1.3 | Иным потребителям | тыс. м3 | 540,78 | 789,33 |

3.4 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.

Постановлением правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. года» Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»  установлены  нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, которые в зависимости от степени благоустройства и этажности многоквартирных зданий составляют  от 1,3 до 5,47куб. м в месяц на 1 человека.  Нормативы потребления  ХВС приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Нормативы потребления  коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

| №№ п/п | Вид благоустройства жилого помещения | Единица измере- ния | Норматив потребления услуги в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | водоот- ведение |
|  |  |  | холодная | горячая |  |
| 1 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |
| 1.1 | ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | куб. м/чел. | 5,47 | 3,65 | 9,12 |
| 1.2 | сидячими ваннами, душами, умывальниками, мойками | куб. м/чел. | 5,00 | 3,35 | 8,35 |
| 1.3 | умывальниками, душами, мойками | куб. м/чел. | 3,95 | 3,05 | 7,00 |
| 2 2 | Жилые дома квартирного типа, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями: |
| 2.1 | с многоточечным водоразбором | куб. м/чел. | 7,60 |  | 7,60 |
| 2.2 | с водопроводом и канализацией | куб. м/чел. | 6,85 |  | 6,85 |
| 3 | Жилые дома квартирного типа, оборудованы ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе | куб. м/чел. | 5,47 |  | 5,47 |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | куб. м/чел. | 4,55 |  | 4,55 |
| 5 | Жилые дома квартирного типа без ванн, с водопроводом и канализацией | куб. м/чел. | 3,65 |  | 3,65 |
| 6 | Жилые дома квартирного типа с водопользованием из уличных водоразборных колонок | куб. м/чел. | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | куб. м/чел. | 1,22 | 1,83 | 3,05 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых комнатах | куб. м/чел. | 1,52 | 2,13 | 3,65 |

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 29 июня 2015г. №243 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»   с 1 октября 2015г. вводятся повышающие коэффициенты  к нормативам потребления услуг водоснабжения при отсутствии приборов учета.

Фактическое удельное потребление  холодного водоснабжения  населением в среднем с учетом всех степеней благоустройства составило в 2014 г.  4,7 куб.м.в месяц,  горячего  -    0,71 куб.м.

Оценка фактического водопотребления производится по приборам учета,  на объектах где приборы учета отсутствуют  по нормативам.

3.5 Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Приборы учета отпуска воды на водозаборе отсутствуют.

Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления до 1 января 2011г. обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

До 1 января 2012 года собственники жилых домов, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета  воды и ввод их в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета  воды,  а также индивидуальными  приборами учета.

По состоянию на 31.12.2014 г. Приборами учета оборудованы 51.9 %  предприятий,  90% бюджетных организаций, а также  57.1% многоквартирных домов. В целом 51.9% потребителей рассчитываются по приборам учета. Внутриквартирными приборами учета  оборудовано   3452  квартиры или  51.2% от общего количества.

Дальнейшее снижение фактического водопотребления будет иметь место в связи с установкой приборов учёта и экономичным использованием воды населением.

Оснащённость  объектов абонентов приборами учёта  по годам приведена  в таблице 9.

Таблица 9  -  Оснащённость  объектов  абонентов приборами учёта воды

| Наименование потребителей | Кол-во объектов (ед) | Кол-во объектов оснащенных приборами учета (ед) | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Частный сектор | 6739 | 3452 | 51.2 |
| 2.Предприятия и организации | 98 | 88 | 90.0 |
| 3.Управляющие компании – (общедомовые приборы учета) | 146 | 80 | 57.1 |
| 4.Бюджетные организации | 25 | 20 | 80.0 |
| Итого | 7008 | 3640 | 51.9 |

3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города

Данные о резервах мощности приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения  Отрадненского  городского поселения

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производитель-ность тыс.м³/сутки | Максимальная подача в 2014 г., тыс..м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема | 28,8 | 10,6 | 18,2 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | 27,0 | 9,1 | 17,9 |

Резерв мощности насосной станции первого подъема к максимальной подаче в сутки составляет 172%,  резерв мощности насосной станции второго поъема  - 197%, что позволяет обеспечить стабильное водоснабжение и перспективное строительство.

3.7 Прогнозный баланс потребления  питьевой воды

Прогнозный баланс потребления питьевой и воды составлен в соответствии с перспективой развития города, предусмотренной Генеральным планом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденного решением совета депутатов Отрадненского городского поселения от 02.04.2014 №20.

При разработке схемы водоснабжения учтены объемы нового жилищного строительства, и обеспечение необходимых напоров в сети с учетом этажности застройки Данные о планируемом строительстве жилья  отражены в таблице 18.

Таблица 18-Планируемое развитие жилищного строительства г.п. Отрадное

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1.1 | Средняя обеспеченность населения S общая | м2/чел | 26,6 | 30,0 | 40,0 |
| 1.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: | S общая тыс. м2 | 637.2 | 780,0 | 1288,0 |
|  |  | % | 100,00 | 122,4 | 202,1 |
| 1.2.1 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | S общая тыс. м2 | 182,7- | 191,3 | 191,3 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | - | 24,5 | 14,9 |
| 1.2.2 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | Sобщая тыс. м2 | 384,8 | 496,3 | 576,9 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 60,4 | 63,6 | 44,8 |
| 1.2.3 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | 69,7 | 92,4 | 519,8 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 10,9 | 11,9 | 40,3 |
| 1.3 | Общий объем нового жилищного строительства | S общая тыс. м2 | – | 142,8 | 650,8 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки | % |  | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.1 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | S общая тыс. м2 | – | 111,5 | 192,10 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | – | 78 | 29,5 |
| 1.3.2 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | – | 22,7 | 450,1 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | – | 15,9 | 69,2 |
| 1.3.3 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | Sобщая тыс. м2 | – | 8,6 | 8,6 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда |  | 6,1 | 1,3 |

При прогнозировании объемов водопотребления приняты следующие сценарные условия:

## развитие жилищного фонда из расчета 30 м2  общей площади на одного человека к 2020 году, и  40 м2 общей площади на одного человека в 2030г.;
рост численности населения до 32,2 тыс.чел.;

строительство детских садов на 545 мест;

строительство школы на 760 мест;

строительство плавательных бассейнов, общей площадью зеркала воды не менее 805 кв.м;

увеличения численности мест в  учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания населения до, предусмотренных проектом Генплана города;

переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

прогноз развития производства, торговли, сферы услуг и т. д.;

выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей,  и выполнению  мероприятий по энергосбережению.

## Исходя из динамики прироста численности населения при разработке перспективной схемы водоснабжения на расчетный срок до 2028 года принята равномерная динамика роста численности населения.

Прогноз расходов питьевой воды учитывает переход на закрытую схему горячего водоснабжения с 2022 года. Данные прогноза потребления питьевой воды приведены в таблице 11.

Таблица11 - Перспективное потребление горячей, питьевой, технической воды абонентами до 2028года

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подъем воды | тыс.м³/год | 4037,32 |
| 2 | Расход воды на собственные (технологические) нужды | тыс.м³/год | 479,2 |
| 3 | Объем отпущенной воды | тыс.м³/год | 3558,12 |
| 3.1 | в том числе горячей воды( без СН) | тыс.м³/год | 1231,56 |
| 3.2 | В том числе технической воды | тыс.м³/год | 0 |
| 44 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс.м³/год | 333,36 |
| 44.1 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, от подачи | % | 9,3 |
| 5. | Объем реализации | тыс.м³/год | 3224,76 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Отрадненском городском поселении на 2028г.(таблица 12).

Таблица 12 - Прогнозный баланс  водопотребления на 2028 г.

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | л.сутки/чел | 275 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | л.сутки/чел | 220 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.1 | Холодной воды | л.сутки/чел | 132 |
| 2.2 | Горячей воды | л.сутки/чел | 88 |

Прогноз  реализации питьевой воды по Отрадненскому  городскому поселению, на 2028 год составляет   3224,76тыс.куб.м/год.

3.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения)

Таблица 13- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в (с учетом горячего водоснабжения и технической воды)

| N№ п/п | Показатель | Ед.изм. | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Потребление (с учетом СН) | тыс.м³/год | 2750,79 | 3703,96 |
| 2 | Среднесуточное потребление | тыс.м³/сутки | 7,9 | 10,18 |
| 3 | Коэффициент максимальной неравномерности подачи воды |  | 1,2 | 1,2 |
| 4 | Максимальное суточное потребление | тыс.м³/сутки | 9,1 | 12,21 |

3.9  Баланс   территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

В связи с тем, что в г.Отрадное принята однозонная  схема водоснабжения территориальный баланс соответствует общему балансу представленному в таблице 13.

3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.
         Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды  с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами, представлен в таблице 17.

При расчете воды по типам абонентов учитывался переход на закрытую схему водоснабжения, в связи с чем снижены объемы воды по категории потребителей - промышленность (на объем реализация горячей  потребителям) и соответственно увеличены объемы другим категориям потребителей.
Таблица 14- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2028 год

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3, | 4 |
| 1 | Население всего, | тыс.м³/сутки | 7,08 |
|  | том числе ГВС | тыс.м³/сутки | 2,82 |
| 2. | Промышленные объекты ( с учетом СН организаций водоснабжения) | тыс.м³/сутки | 2,83 |
| 2.1 | в том числе ГВС | тыс.м³/сутки | 0,6 |
| 3 | Бюджетные и прочие организации, всего | тыс.м³/сутки | 0,27 |
|  | В том числе ГВС | тыс.м³/сутки | 0,11 |

3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Таблица 15- Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/год | 442,96 | 333,36 |
| 2 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс.куб.м/сутки | 1,22 | 0,92 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 16,3 | 9,3 |

3.111 Перспективные балансы водоснабжения

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 11 настоящей схемы.

В связи  с тем, что в г.Отрадное принята однозонная схема водоснабжения территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблицах 11 и 13 настоящих Основных положений. Перспективные балансы учитывают потребление холодной и горячей воды.

В связи с переходом на закрытую схему горячего водоснабжения с ее преимущественным приготовлением в индивидуальных тепловых пунктах зданий подача горячей воды по технологическим зонам не предусматривается.
        Использование технической воды в 2028 году не планируется.
Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов с учетом горячего водоснабжения представлен в таблице 14.

3.12 Расчет требуемой мощности  водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием  требуемых объемов подачи воды (дефицита резерва мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водоснабжения,  выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды и резерва мощностей по зонам действия сооружений и территориального баланса годовой подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений. Данные приведены в таблице 16.

Таблица 16- Требуемая мощность водоснабжения  на 2028 год

| N п/п | Станция | Средне- суточная подача тыс. м³/сутки | Максимальная подача тыс. м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, тыс.м³/сутки от максимальной подачи | Резерв мощности, в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | НС 1-го подъема | 11,09 | 13,3 | 30,3 | 17,0 | 128 |
| 2 | НС 2-го подъема | 9,77 | 11,7 | 27,0 | 15,3 | 131 |

3.13.Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей  организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 6 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии со статьей 12 пунктом 1 Федерального закона N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

В настоящее время ООО «ВОДОКАНАЛ  ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» отвечает требованиям критериев по определению гарантирующей организации в зоне централизованного водоснабжения городского поселения.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных объектов централизованных систем  водоснабжения

4.1 Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Схемой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

На 2020 год

1. В связи с высоким уровнем износа провести реконструкцию существующих водоочистных сооружений: водозабора и  насосной станции первого подъема;

2. Выполнить разработку проекта организации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории.

3. Организовать размещение площадки водоочистных сооружений ВОС (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города.

4. Осуществить перекладку (замену) труб на аварийных участках сети  (около 20 км).

5. Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки (около 5,7 км).

6.  Диспетчеризация коммерческого учета воды

На 2028 год

1. Осуществить строительство новых водоочистных сооружений производительностью 30 тыс. м3/сут.

4.2.Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения в том числе  гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение  указанных характеристик  в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Описание существующих источников приведено в пункте 1.4.1 настоящих Основных положений. Основным источником водоснабжения  останется р.Нева.

Реконструкция существующих водоочистных сооружений

Реконструкция водозабора и  насосной станции первого подъема позволит повысить качество питьевой воды, обеспечить надежность водоснабжения.

Разработка проекта организации зон санитарной охраны водозабора и водоочистных сооружений

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены,  максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение  защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения

Замена  труб на аварийных участках сети

В результате анализа данных о работе системы водоснабжения, было определено, что фактические потери холодной воды в сетях составляют 442,96 тыс. м³, что составляет 16,3% от отпуска воды в сеть.   Это связано с тем, что физический износ трубопровода составляет 58,6%.

Согласно 	приказу ЛенРТК  от  17.12.2013 	стоимость 	за	1 	м³ 	воды

на период 2014г. составляет 27,43 руб.(средняя за год). Таким образом, снижение потерь в сетях до 9% позволит наряду с улучшением качества и надежности водоснабжения позволит снизить затраты на 5316,0 тыс. руб.в год.

Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки

Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки позволит обеспечить инженерной инфраструктурой районы нового строительства.

Строительство новых водоочистных сооружений производительностью

30 тыс. м3/сут.

Схемой водоснабжения и водоотведения  предусматривается строительство водозабора из р.Невы. Гидрогеологические условия и санитарные характеристики  р.Невы  учтены в проекте  водозабора. 
         Изменение (улучшение) санитарных характеристик источников поверхностного водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходит вследствие прекращения сброса в источник промывных вод.

Строительство водозабора позволит обеспечить водоснабжение районов новой застройки, потребности промышленности и объектов социальной инфраструктуры с учетом прогноза роста численности населения и развития  территории.

Диспетчеризация коммерческого учета воды

Автоматизация и диспетчеризация управления производственными процессами

Создание систем управления комплексами водоснабжения  предполагает: автоматизацию процессов   управления насосными агрегатами насосной станции первого и второго подъема, водоочистки, введение подсистем  автоматического управления передачи данных.  Создание автоматизированного  рабочего места диспетчера.

Внедрение автоматической  системы управления позволяет улучшить качество водоснабжения, исключить влияние  технологических ошибок связанных с деятельностью работников так называемый «человеческий фактор», снизить эксплуатационные затраты. Как показывает практика, внедрение автоматического управления комплексом водоснабжения позволяет снизить численность персонала на 35%.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу их эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты водоснабжения г. Отрадное  имеют высокий уровень износа. Задача схемы водоснабжения привести износ к нормативному,  путем замены изношенного оборудования на более эффективное. Схемой водоснабжения предусмотрены к реконструкции и строительству следующие объекты.

Строительство водозабора

Строительство водозабора из р.Нева производительностью 30 тыс.куб.м в сутки. (с учетом расхода воды на собственные нужды водопроводных очистных сооружений). Существующие размеры земельного участка  (приблизительно 2га) не позволяют увеличить  производительность очистных сооружений. Ввиду отсутствия территориальных резервов  развития существующего земельного участка планируется новая площадка водоочистных сооружений (около 4га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города. На старой площадке остаётся собственно водозабор и насосная станция первого подъема.

Реконструкция НС первого подъема со строительством новой площадки ВОС

Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема и  применение частотных преобразователей является одним из мероприятий программы энергоэффективности и направлено на снижение потребления электроэнергии, путем перевода на  энергоэффективное оборудование.

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза); увеличить напор выше обычного в случае необходимости.

Реконструкция станции первого подъема позволит повысить энергоэффективность водоснабжения, путем замены насосного оборудования, обеспечить качество подаваемой воды и надежность водоснабжения.

Перекладка и строительство  сетей водоснабжения

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей,  осуществляется за счет строительства и реконструкции водопроводной сети.

Сокращение потерь воды при транспортировке.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 400 мм до 500 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию в городских условиях следует осуществлять преимущественно бестраншейными методами.

Данные о планируемой замене  объектов и сетей водоснабжения приведены в таблице 17.

Таблица 17 -  Модернизация сетей водоснабжения

| Наименование | Ед. изм | Показатель | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения и водоводы |
| Замена участков труб D 100 мм - | км | 9,1 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 150 мм - | км | 7,7 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 200 мм - | км | 8,2 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 300 мм - | км | 1,9 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 400 мм - | км | 2,5 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 500 мм - | км | 2,5 | 2016-2028 |
| Всего сети | км | 31,93 |  |

План замены сетей на период до 2017г

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка водопровода по улице Лесной от 11 линии до 17 линии, далее по 17 линии до проспекта Ленсовета, далее по проспекту Ленсовета до 18 линии и по 18 линии до 2 Советского проспекта протяженностью в г. Отрадное, Кировского района Ленинградской области | 2300 м |
| 2 | Ремонт участка водопровода протяженностью 3200 м от ул. Невская до Лесного переулка, далее по Лесному переулку до 2-й линии, далее по 2-й линии до 3-го Советского проспекта, далее по 3-му Советскому проспекту до 1-й линии, далее по 1-й линии до 4-го Советского проспекта, далее по 4-му Советскому проспекту до ул. Безымянная в г. Отрадное | 3200 м.п. |
| 3 | Ремонт водопровода протяженностью 1800 м от пересечения ул. Безымянной и 3-го Советского проспекта по 3-му Советскому проспекту до пересечения с 12-ой линией, далее по 12-ой линии до пересечения со 2-ым Советским проспектом в г. Отрадное | 1800 м.п. |
| 4. | Ремонт водопровода по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, от Ленинградского шоссе по 2-му Советскому проспекту до ул.Путейской, далее по ул.Путейской до пересечения с Международным проспектом. | 3520 м.п. |
| 5. | Строительства наружной сети канализации микрорайона «Аэрогеодезия», местоположение: Ленинградская область, Кировский муниципальный район г. Отрадное, от дома № 2 по 12 линии до 16 линии и далее по 16 линии до дома № 21 | 1903 м.п. |

4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения

Автоматическая система управления водоснабжением на территории муниципального  образования отсутствует. Регулирующие и запорные задвижки не имеют средств телемеханизации.

Диспетчерская служба   оборудована телефонной связью и доступом в интернет.  Диспетчера  принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей города, управляющих компаний  и обслуживающего персонала.

Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования и сетей.

Повышение энергетической эффективности и энергосбережение достигаются на основе создания систем управления комплексом водоснабжения. При создании систем управления  предусматриваются замена насосных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сетях

4.5 Сведения об оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета воды и их применении при расчетах за отпущенную воду

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "  на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов, в том числе холодной воды. В соответствии с указанным законом с 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными водосчетчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта. В настоящее время можно констатировать, что оснащенность приборами учета воды  многоквартирных домов г.п. Отрадное  составляет 51.9 %. Бюджетные потребители приборами учета оснащены на 57.1%.., прочие потребители на 51.9%.  К 2020г. планируется достичь 100% отпуска воды по приборам учета.

К 2020г. планируется создание системы измерения и учета водопотребления.
         Приборы учета устанавливаются на   насосных станциях и границах контрольно-измерительных зон, формирование которых предусматривается в ходе создания комплексов управления водоснабжением. Это позволит определять в режиме реального времени подачу воды в каждую контрольно-измерительную зону. Для контроля потребления воды в период до 2020 года предусматривается внедрение системы дистанционного съема показаний приборов учета у абонентов. В целом эти мероприятия позволят получать балансы подачи и потребления воды в режиме реального времени.

4.6.Описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения

Подземные коммуникации города являются важнейшим элементом инженерного оборудования и благоустройства, удовлетворяющим необходимым санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивающим высокий уровень удобств для населения. Подземные коммуникации включают в себя сети горячего и холодного водоснабжения, газификации, энергоснабжения, сигнализации специального назначения, телефонизации, радиовещания, телеграфа, канализации, водостока (ливневая канализация), дренажа, а также новые осваиваемые виды (пневматическая почта, мусороудаление) и т.д.

К магистральным относятся основные сети города, по которым подаются или отводятся основные виды носителей в городе, рассчитанные на большое число потребителей. Их располагают обычно в направлении основных транспортных магистралей города.

Подземные сети имеют разную глубину заложения. Сети мелкого заложения располагают в зоне промерзания грунта, а сети глубокого заложения - ниже зоны промерзания. Глубину промерзания грунта определяют по СНиП 23-01-99.

Водоводы  ГП Отрадное имеют подземную прокладку глубиной от 1.7 метра  до 3 метров и расположение вдоль автотранспортных магистралей города.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория) согласно Генплана. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

4.7 Рекомендации о месте размещения НС, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных бащен отражены в разделе 4.9 настоящей схемы (Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС)

4.8 Границы рекомендуемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС

Система холодного водоснабжения ГП Отрадное однозонная. Наличие свободной мощности  водозаборных и сетевых сооружений позволяет сохранить однозонную систему в дальнейшем.

4.9 Карты-схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС и ХВС

5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1  Сведения о мерах по предотвращению  вредного воздействия на окружающую среду  на водный бассейн предполагаемых к новому строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

Необходимо разработать проект очистки  и  утилизации осадка сточных вод.

5.2 Сведения о предотвращении вредного воздействия на окружающую среду  при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов используемых в водоподготовке

Для обеспечения эпидемиологической безопасности сети холодного питьевого водоснабжения  производится хлорирование питьевой воды.

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды. Хлор является сильно действующим ядовитым веществом, поэтому очистные станции, использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной опасности. В случае утечки хлор способен поражать не только территорию очистной станции, но и прилегающую к ней местность. Эта способность хлора обусловлена летучестью и ядовитыми свойствами хлора.

С целью  повышения экологической и гигиенической безопасности на очистной станции применяется гипохлорит натрия. Это позволило улучшить качество питьевой воды, при применении гипохлорита натрия снижается концентрация хлорорганических примесей в очищенной воде. При использовании гипохлорита натрия риск возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствии несоизмеримо ниже, чем при использовании высокотоксичного жидкого хлора. В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он относится к малотоксичным веществам.

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами – «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр.  Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабженияприведена в таблице 19.

| Таблица 19- Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения |
| --- |
| Сети водоснабжения |  | НЦС 81-02-2014 | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Замена участков труб D 100 мм - | протяженность (км) | 9,1 |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2091,27 | 19030,6 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 | 1463,9 |
| Замена участков труб D 150 мм - | протяженность (км) | 7,7 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2462,92 | 18964,5 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1477,8 | 1231,5 |
| Замена участков труб D 200мм - | протяженность (км) | 8,20 |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2938,04 | 24091,9 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1851,0 | 1880,3 |
| Итого | протяженность (км) | 25,00 |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,84 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 62087,0 | 4792,6 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,7 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4575,7 |
| Водоводы |
| Замена участков труб D 300 мм - | протяженность (м) | 1,9 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3581,3 | 6804,5 | 1432,5 | 1432,5 | 1432,5 | 1432,5 | 1074,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков труб D 400 мм - | протяженность (м) | 2,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 4747,0 | 11867,5 | 2373,5 | 2373,5 | 2373,5 | 2373,5 | 2373,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участков труб D 500 мм - | протяженность (м) | 2,50 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 6238,98 | 15597,4 | 3119,5 | 3119,5 | 3119,5 | 3119,5 | 3119,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого водоводы | протяженность (м) | 6,900 |  | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 34269,5 | 6925,5 | 6925,5 | 6925,5 | 6925,5 | 6567,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сети водоснабжения | протяженность (м) | 31,900 |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 96356,5 | 11718,1 | 11718,2 | 11718,2 | 11718,2 | 11360,1 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4575,7 |
| Насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 1 | Стоимость работ (тыс руб). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водозабора производительностью 30тыс.м³/сут. | Стоимость работ (тыс руб). |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 | 200000 | 150000 |
| Телемеханизация системы управления ВС | Стоимость работ (т.руб) |  | 12000.0 |  |  |  | 5000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция очистных сооружений | Стоимость работ (т.руб) |  | 250000.0 |  | 25000.0 | 34000.0 | 126000.0 | 65000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена насосного оборудования насосной станции первого подъема | Стоимость работ (т.руб) | 52,5 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей на насосных станциях | Стоимость работ (т.руб) | 16,2 | 64,8 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диспетчеризация коммерческого учета | Стоимость работ (т.руб) | 12000,0 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 870631,3 | 21786,8 | 71786,9 | 71786,9 | 88786,9 | 78360,1 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 4792,6 | 154792,6 | 204792,6 | 154575,7 | 870631,5 |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной схемы водоснабжения         г . Отрадное по этапам исполнения приведены в таблице 20.

| N п/п | Показатель | Ед изм. | Базовыйпоказатель, 2014 г. | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Показатели качества воды |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 96,1 | 97,2 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,2 | 97,4 | 97,9 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./ 1 км | 0,34 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2.2 | Степень износа коммунальной инфраструк-туры водоснабжения | % | 56,14 | 54,14 | 52,14 | 49,14 | 46,14 | 42,14, | 41,14 | 40,14 | 39,14 | 38,14 | 37,14 | 36,14 | 36,14 | 35 |
|  | Степень износа сетей водоснабжения | % | 51,9 | 51,33 | 49,33 | 46,33 | 43,33 | 39,33 | 38,7 | 38,1 | 37,5 | 36,9 | 36,3 | 35,6 | 35,4 | 35 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов |
| 3.1 | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/м³ | 0,78 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,56 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 0,515 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоснабжения приборами учета потребления воды | % | 51,9 | 62,0 | 72,0 | 82,0 | 92,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 28.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| 4. Показатели качества обслуживания абонентов |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 53 | 64 | 75 | 86 | 86,4 | 86,8 | 87,2 | 87,6 | 88 | 88,4 | 88,8 | 89,2 | 89,6 |
| 5 | Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений | млн.руб. за тыс.куб.м/сутки | - | 6,82 |  |  |  | 22,3 |  |  |  |  |  |  |  | 58,33 |

8. Перечень выявленных   бесхозяйных   объектов  централизованных систем водоснабжения

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством .

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения с соответствующими характеристиками в г.п. Отрадное  отсутствуют.

Глава II. Схема водоотведения

1. Существующее положение  в сфере водоотведения муниципального образования г.п. Отрадное

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных

вод муниципального образования и территориально-институционального

деления поселения на зоны действия предприятий, организующих

водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

В г. Отрадное   имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, которой охвачено 97,4  % потребителей.

По зоне действия предприятий организующих водоотведение (эксплуатационные зоны) система водоотведения - однозонная.Услуги по  водоотведению на территории муниципального образования Отрадненское  городское поселение оказывает ресурсоснабжающая организация ООО«ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации города следующая.

Система канализации города – общесплавная Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, также бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки промышленных предприятий сетью самотечно-напорных коллекторов направляются на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Отрадное.

Канализационные очистные сооружения расположены на расстоянии 16 км от г. Кировска. Очистные  сооружения строились в 2 очереди в 1963-1972 гг.

С 2006г. на площадке очистных сооружений города проводятся работы по их реконструкции и расширению  до производительности 10,6 тыс.м³/сут. В настоящее время очистка сточных вод не производится. Неочищенные стоки в объеме 1400,1 тыс. куб.м. сбрасываются в р. Нева.Протяженность сетей канализации 26,6 км. из которых в замене нуждаются 21,28 км. или 80%.

1.2 Описание результатов технического обследования  централизованной системы водоотведения

1.2.1   Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей и описание локальных  очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная мощность существующих  очистных сооружений составляет 5  тыс. куб.м.в сутки. В том числе:

сооружений механической очистки  -5тыс.куб. м/сутки;

сооружений биологической очистки – 5тыс.куб. м/сутки.

Фактически очистные сооружения не работают. ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» выполняет функции по транзиту сточных вод. Состав существующих сооружений приведен в таблице 21.):

Таблица 21 – Состав сооружений  КОС

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Административное здание контора-лаборатории | Действующее |
| 2 | Первичные отстойники Ø 9,6м | Недействующие, на момент обследования |
| 3 | Песколовки Ø 4м | Недействующие, на момент обследования |
| 4 | Здание решеток, совмещённое с песковым бункером | Недействующие, на момент обследования |
| 5 | Подпорная стенка | Не завершены монолитные работы |
| 6 | Приёмная камера | Недействующее, на момент обследования |
| 7 | Двухъярусные отстойники I-ой очереди Ø 10м | Действующее |
| 8 | Аэротенки | Недействующее, на момент обследования |
| 9 | Иловая насосная станция | Недействующее, на момент обследования |
| 10 | Резервуары для иловой насосной станции | Недействующее, на момент обследования |
| 11 | Вторичные горизонтальные отстойники | Недействующее, на момент обследования |
| 12 | Аэрофильтры Ø 12м | Недействующее, на момент обследования |
| 13 | Контактный резервуар | Действующее |
| 14 | Трансформаторная подстанция | Действующее |
| 15 | Здание иловых площадок | Недействующее, на момент обследования |
| 16 | Дренажная насосная станция | Действующее |
| 17 | Цех механического обезвоживания осадка с воздуходувной станцией | Недействующее, на момент обследования |
| 18 | Илоуплотнители | Недействующее, на момент обследования |

Объекты водоотведения находятся как в муниципальной, так и в частной собственности. Сведения о принадлежности объектов водоотведения приведены в таблице  22.

| Таблица 22 – Сведения о собственниках объектов водоотведения |
| --- |
| Наименование объекта коммунальной инфраструктуры | Вид собственности объекта(частная муниципальная) | Год ввода объекта в эксплуатацию (дата, месяц, год) | Год последнего капремонта /реконструкции объекта | Степень износа сетей, строений (%) | Протяженность, мощность объекта(км, м3/сут.) общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Канализационные очистные сооружения | Муниципальная | 1963-1972 | - | 100 | -- |
| Канализационные насосные станции | Нет данных | - | - | - | - |
| Канализационные сети | муниципальная | 1963-2014 | 2014 | 80 | 26,6 |

Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку и сброс канализационных стоков.

.

Канализационные очистные сооружения г.п.Отрадноевыведены из эксплуатации, находятся на реконструкции (в соответствии с Программой "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2016г.", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.13г. №400), очистка не производится. Насосами, установленными на КОС, осуществляется перекачка сточных вод.

Данные о насосном оборудовании объектов водоотведения приведены в таблице 23.

Локальные очистные сооружения абонентов представлены ЗАО«Технопром», которое имеет   собственные очистные сооружения и собственный  выпуск в р.Нева.

| Таблица 23 - Перечень насосного оборудования по объектом водоотведения |
| --- |
| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Количество насосов, в работе, шт. | Количество в резерве, шт. | Характеристика оборудования | КПД насосов, % |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Станции перекачки | х | 6 | 2 | x | x | x | x |
| 1.1. | КНС г.Отрадное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос, КНС-3 г. Отрадное (Пелла) | СД 250/22,5 | 1 | 0 | 250,0 | 22,5 | 37,0 | 63,0 |
| 1.1.2 | Насос, КНС-3 г. Отрадное (Пелла) | СД 250/22,5 | 1 | 0 | 250,0 | 22,5 | 37,0 | 63,0 |
| 1.1.3 | Насос, КНС-2 г. Отрадное (Никольское шоссе) | СД 50/10 | 1 | 0 | 50,0 | 10,0 | 4,4 | 63,0 |
| 1.1.4 | Насос, КНС-4 г. Отрадное (ул. Советская) | СДВ 160/45 | 1 | 1 | 160,0 | 45,0 | 37,0 | 64,0 |
| 1.1.5 | Насос, КНС-5 г. Отрадное (ул. Заводская) | СД 80/18 | 1 | 1 | 80,0 | 18,0 | 11,0 | 85,0 |
| 1.1.6 | Насос, Главная станция перекачки сточных вод г. Отрадное (ул. Дружбы) | СД 450/22,5 | 1 | 0 | 450,0 | 22,5 | 75,0 | 87,5 |
| 2 | КОС (выведены из эксплуатации, находятся на реконструкции (в соответствии с Программой "Водоснабжение и водоотве- дение ЛО на 2014-2016гг.", утвержденной пост. Правительства ЛО от 14.11.13г. №400), очистка не производится; осуществляется перекачка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекачка сточных вод |  | 6 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Очистка сточных вод |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по предприятию |  | 6 | 2 |  |  |  |  |

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод  по показателям представлены в таблице 24.

Таблица 24- Показатели качества сточных вод

| Наименование | 2014г. |
| --- | --- |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) |  |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) |  |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 420 |
| взвешенные вещества | 228 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 12 |
| микробиология | 36 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 420 |
| взвешенные вещества | 228 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 12 |
| микробиология | 36 |

Таким образом, существующие очистные сооружения не обеспечивают соблюдение нормативов качества сточных вод. Установленная мощность  и технология очистных сооружений позволит после реконструкции обеспечить очистку сточных и объектов нового строительства в полном объеме в соответствии с требованиями СанПина.

1.2.2  Описание технологических зон водоотведения

Технологическая зона водоотведения включает г.п. Отрадное. Хозяйственно-бытовые сточные воды  отводятся в систему коммунальной канализации и далее без очистки  выпускаются в р. Нева.

1.2.3 Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Утилизация осадка сточных вод не производится.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод

По состоянию на 31.12.2014  Протяженность канализационных  сетей  в однотрубном  исчислении составила   26,6  км.  В том числе  коллекторы -6,0 км., сети – 20,6км.

Материал труб – чугун, сталь, железобетон, полиэтилен.  Диаметры трубопроводов 400-100 мм. Канализационная система г.п.Отрадное  характеризуется высоким износом основных фондов. Подлежит замене 80% сетей.   Данные о сетях канализации приведены в таблице 25.

Таблица 25-Сведения о сетях канализации

| Показатели | Одиночное протяжение канализационных сетей км. | % сетей нуждающихся в замене |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. нуждающихся в замене |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Одиночное протяжение: |  |  |  |
| - главных коллекторов | 6 | 5,5 | 92 |
| - уличной канализационной сети | 15 | 13,5 | 90 |
| -внутриквартальной и внутридворовой сети | 5,6 | 2,28 | 41 |
| Заменено канализационных сетей - всего | 0,5 |  |  |
| в том числе: - главных коллекторов |  |  |  |
| - уличной канализационной сети | 0,5 |  |  |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети |  |  |  |
| Итого | 26,6 | 21,28 | 80 |

1.3 Оценка безопасности и надежности систем водоотведения и  их управляемости

Централизованная система водоотведения г.п. Отрадное  включает в себя дворовые, уличные канализационные сети,   канализационные насосные  станции перекачки, канализационные  очистные сооружения.
Канализационные сети  являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. По канализационным сетям необходимо увеличение темпов модернизации сетей, требующих перекладки и уменьшение доли сетей со 100-процентным износом.

Отказы канализационных трубопроводов вызываются такими причинами, как коррозия, истирание лотка труб, разрушение колодцев и тела труб внешними механическими воздействиями, а также действиями внутренней среды, разрушение стыков, засоры труб загрязнениями стоков. Наиболее существенными факторами при этом являются: схема сети, материал и диаметр труб, состав стоков.

Схема сети должна предполагать максимально возможное резервирование, надежный отвод стоков в случае аварии. 
Обеспечение надежности работы НС связаны, в первую очередь, с энергоснабжением и снижением количества отказов насосного оборудования.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы систем водоотведения с оптимальными санитарными и технико-экономическими показателями необходимы четкая координация и взаимная увязка отдельных составляющих элементов этих систем. Для этого применяется единая централизованная система управления, обеспечиваемая диспетчерской службой. Информация о работе КНС  передается   в  диспетчерскую службу Собранная информация отображается в виде суточных, месячных, годовых журналов, графиков, схем отображающих ход технологического процесса позволяющих обработать информацию и проанализировать работу оборудования.

Согласно статистических данных форма №1- «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»  аварий на сетях канализации в 2013-2014г. не было.

1.4 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

В настоящее время очистные сооружения находятся на реконструкции. Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды без очистки сбрасываются в р.Неву Санитарно-защитные зоны не созданы.

Система водоотведения не соответствует нормативам безопасности. Требуемая степень очистки сточных вод, фоновые концентрации приемника очищенных сточных вод, ПДК водоемов высшей категории рыбохозяйственного  значения, лимитирующий показатель вредности (ЛПВ) приведены в таблице 26.

Таблица 26- Фоновые концентрации приемника сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Фоновые концентрации приемника сточных вод-река Нева, мг/л | ПДК водоема высшей категории рыбохозяйственного значения, мг/л | Требуемая степень очистки сточных вод, мг/л | ЛПВ рыбохоз. Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Взвешенные вещества | 5,3 | 5,3+0,25 | 5,55 | общесан. |
| 2 | БПКп | 2,9 | 3,0 | 3,0 | общесан. |
| 3 | БПК5 |  | 2,0 | 2,0 | общесан. |
|  | Азот общий |  |  | 10 |  |
| 4 | Азот аммонийный | 0,52 | 0,39 | 0,39 | токс. 4 |
| 5 | Нитриты (по N) | 0,016 | 0,02 | 0,02 | токс. |
| 6 | Нитраты (по N) | 1,33 | 9,1 | 9,1 | сан.-токс. |
|  | Фосфор общий |  |  | 0,5 |  |
| 7 | Фосфор фосфатов | <0,05 | 0,2 | 0,2 | сан. 4э |
| 8 | Хлориды | <10 | 300 | 300 | сан. токс. 4э |
| 9 | СПАВ | 0.012 | 0,1 | 0,1 | сан. токс. 4 |
| 10 | Железо общее | 0.33 | 0.1 | 0.1 | сан. токс. 4 |
| 11 | Нефтепродукты | 0.069 | 0.05 | 0.05 | токс. 3 |
| 12 | Медь | 0.0034 | 0.001 | 0.001 | токс. 3 |
| 13 | Хром +6 |  | 0.06 |  | - |
| 14 | Фенолы | 0,005 | 0.001 | 0.001 | рыб.хоз. 3 |
| 15 | Марганец | 0.041 | 0.01 | 0.01 | токс. 4 |

1.5 Анализ территорий муниципального образования неохваченных централизованной системой водоотведения

В неканализованной застройке имеются местные выгребные устройства, стоки из которых вывозятся автотранспортом и сбрасываются в р.Нева.

1.6 Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении  муниципального образования

Канализационная система  городского поселения г.п. Отрадное характеризуется высоким износом основных фондов.

Из 26,6 км канализационных сетей  21,28 км. в  нуждаются в замене. Не работают очистные сооружения

Отсутствуют зоны санитарной охраны

Отсутствует управление системой канализования, нет возможности регулировать поток в коллекторах и управлять притоком сточных вод на очистные сооружения, отсутствует возможности регулирования сточных вод в период дождей.

Недостаточно надежно электроснабжение канализационных станций и сооружений;

Существующее состояние системы водоотведения 	не позволяет осуществлять дальнейшее развитие территории с учетом нового строительства.

Раздел II «Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Существующая технологическая схема предполагает сбор, перекачку и сброс канализационных стоков. Технологическая зона  канализации однозонная, включающая все г.п. Отрадное.

Объем сточных вод  в 2014г. составил 1401,01 тыс. м³.

В таблице  27  представлены данные об объемах водоотведения за 2014г.

Таблица   27 - Объемы водоотведения г.п. Отрадное

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2014 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 401,01 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные с сооружения | тыс. м3 | 0 |

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения г.п. Отрадное отводятся через централизованную систему водоотведения  и сбрасываются без очистки в р. Нева.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и   инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.
          В связи с тем, что стоки  не поступают на очистные сооружения  приток неорганизованного стока   не определяется.

2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды. Отдельные промышленные абоненты, использующие значительные объемы воды в технологическом процессе, имеют согласованные балансы водоотведения.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод будет, осуществляться в соответствии с Федеральным Законом « О водоснабжении и  водоотведении » N 416 от 07.12.2011 г.

2.4 Результаты ретроспективного анализа  балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием данных ретроспективный анализ сделан на основании ресурсоснабжающих организаций за 2012.2014г. Технологической зоной является г.п.Отрадное.

За период 2012-2014г. наблюдается динамика снижения  объемов сточных вод. Данная динамика обусловлена снижением объемов водопотребления (таблица  28)

Таблица  28 - Динамика объемов сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2012г. | Факт 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Прием сточных вод, всего, в том числе: | тыс. м3 | 1416,01 | 1 401,01 |
| 1.1 | -от собственных подразделений (цехов) | тыс. м3 |  | 1,61 |
| 1.2 | товарные стоки - всего, в том числе: | тыс. м3 | 1416,01 | 1 399,40 |
| 1.2.1 | от населения | тыс. м3 | 1221,12 | 1219,61 |
| 1.2.2 | от бюджетных потребителей | тыс. м3 | 55,25 | 48,94 |
| 1.2.3 | от иных потребителей | тыс. м3 | 139,64 | 130,85 |
| 1.3 | Неучтенный приток сточных вод | тыс. м3 |  |  |
| 2. | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. м3 | 1416,01 | 0 |
| 2.1 | объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. м3 | 1416,01 | 0 |
| 2.2 | Объем недостаточно очищенных вод | тыс. м3 | 1416,01 | 0 |
| 3. | Сброшено стоков без очистки | тыс. м3 |  | 1 401,01 |

В структуре реализации водоотведения наибольший удельный вес составляют стоки от населения - 87%,  бюджетные организации - 3,5%., прочие потребители 9,5%.

Данные о структуре реализации  водоотведения  приведены в рисунке  4.

Рисунок  2 – Структура реализации услуг  водоотведения

Среди категории - прочие потребители наибольший объем потребления имеют следующие  промышленные предприятия: ООО «Промэнерго» - 57,34 тыс.куб.м./год, ЗАО «Трест -68»и13,031 тыс.куб.м/год,  ОАО  «Электрощит» 8,547тыс.куб.м/год, ООО «СтройТоргСервис»-8,093 тыс.куб.м./год.

После реконструкции очистных сооружений мощность очистных сооружений позволит обеспечить качественное водоотведение с учетом новой застройки.

2,5 Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений  с наличием резерва в зонах дефицита.

По существующим канализационным очистным сооружениям резерва мощности нет.

III. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

3.1 Прогноз объемов сточных вод

При разработке схемы водоснабжения расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (п.2.1 СниП 2.04.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

Промышленность города,  как и в настоящее время, будет представлена  предприятиями судостроения,  машиностроения, пищевой промышленности. Предприятия этих отраслей за исключением стройиндустрии, характеризуются незначительным  безвозвратным потреблением и потерями воды.  Подлежит очистке  70-85%  использованной воды. В настоящей схеме объемы водоотведения приняты  в размере 70% от объема потребляемой воды.

Учитывая суточную неравномерность поступления сточных вод расчетный расход сточных вод увеличивается на 1,2.

Поступление стоков на очистные сооружения учитывает поступление в канализационную сеть и объемов воды, отнесенных к потерям при транспортировке в разделе "Водоснабжение".

Прогноз расходов сточных вод  год выполнен по двум сценариям. Прогнозный баланс приведен для наиболее вероятного сценария.

3.1.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в  централизованные системы водоотведения сточных вод  (годовое, среднесуточное)

Таблица 29- Фактическое и ожидаемое поступления хозяйственно-бытовых сточных вод в систему водоотведения

| Показатели | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2028 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Средне-годовое | Средне-суточное | Средне-годовое | Средне-суточное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс.м³ | 1 401,01 | 3,8 | 3498,0 | 9,61 |
| Поступление сточных вод на КОС, тыс..м³ | 0 | 0 | 3498,0 | 9,61 |

Увеличение объемов стоков к уровню 2014г. обусловлено следующими причинами:

повышением уровня благоустройства жилищного фонда;

увеличением объема водопотребления;

вводом в действие объектов социально-бытового назначения;

развитием промышленности.

3.1.2 Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков

В связи с тем, что территориальная система водоотведения однозонная  объем водоотведения соответствует балансу  сточных вод.

Таблица 30- Территориальный баланс водоотведения

| Показатели | Единица измерения | Прогноз 2028г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем водоотведения | тыс. м³ | 3498,0 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м³ | 3498,0 |

3.2. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчетные среднесуточные расходы городских стоков, передаваемых на очистку, не превышают мощность реконструируемых и расширяемых очистных сооружений.

Суточная неравномерность поступления сточных вод нивелируется за счет свободной емкости канализационных коллекторов и объемов   приемных камер насосных станций. Это позволяет принять проектную мощность КОС  достаточной до 2028г.

Параметры очистных сооружений после реконструкции приведены в таблице 31.

Таблица 31 Расходы  сточных вод, поступающих на очистку

| Расходы | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Суточный расход сточных вод | м3/сут | 10000 |
| Максимальный часовой расход | м3/ч | 667 |
| Средний часовой расход | м3/ч | 417 |
| Минимальный часовой расход | м3/ч | 246 |
| Расходы сточных вод от собственных нужд площадки КОС - хоз-бытовые сточные воды площадки КОС, фильтрат, иловая вода, воды после промывки песка - грязная промывная вода после промывки фильтров - дождевые сточные воды площадки КОС | м3/ч м3/ч м3/ч | 15,3 45,24 45,4 |

Данные о требуемой мощности очистных канализационных сооружений по годам приведены в таблице 32.

Таблица 32 - Требуемая мощность канализационных очистных сооружений  по годам

| Канализационные очистные сооружения | Прогнозируемый приток тыс.м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс.м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, в % от прогнози- руемого притока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.п. Отрадное 2020г. | 9,47 | 10 | 0,53 | 5,6 |
| г.п.Отрадное 2028г. | 9,61 | 10 | 0,39 | 4,1 |

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Предприятие не располагает необходимыми данными для проведения расчетов и анализа  гидравлических режимов- протяженность и диаметр отрезка водопровода к каждой врезке и до конкретного потребителя, отсутствие приборного учета и т.д.

Оценка гидравлических режимов работы системы водоотведения Отрадненского городского поселения  и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнена по технологическим зонам водоотведения с использованием модели системы водоотведения и фактических данных по расходам и заполнению ТТК.

Система водоотведения г.п. Отрадное обеспечивает прием и транспортировку расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки с соблюдением нормативных требований, в том числе по технологическим зонам.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

По существующим канализационным очистным сооружениям резерва мощности нет. По проектируемым очистным сооружениям резерв мощности на 2020г. составит 0,53 куб.м. в сутки,  на 2028 г. 0,39 тыс. куб.м. в сутки.

Суточная неравномерность поступления сточных вод нивелируется за счет свободной емкости канализационных коллекторов и объемов   приемных камер насосных станций. Это позволяет принять проектную мощность КОС  достаточной до 2028г.

4.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел "Водоотведение" схемы водоснабжения и водоотведения г. Отрадное  на период до 2028 года  разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения

являются:
          постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
       удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
       постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
         Основными задачами, решаемыми в разделе "Водоотведение" являются:
          полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты  в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в г.п. Отрадное;
        завершение модернизации существующих и строительство КОС с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и выполнения   требований нормативных документов Российского законодательства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду;
       снижение сбросов загрязняющих веществ за счет выполнения абонентами требований Федерального закона 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
       замена канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества отказов системы;
          строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных  территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей г.п. Отрадное;
        обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые территории. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения представлены в пункте 7 настоящих Основных положений.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На период до  2020 года:

- завершение реконструкции КОС  г.Отрадное;

- разработка проекта санитарно-защитных зон на строительство новых канализационных   сооружений.

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки, новых осваиваемых территорий – 11,5 км.

На период   2021 -2028 год:

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки и новых территорий первоочередного освоения – 22,2 км.

- существующие сети канализации подлежат постепенной замене - 26,6 км.

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Реконструкция КОС

Проектом реконструкции КОС предусмотрен полный перечень работ  в том числе:

реконструкция  и новое строительство производственных и административных зданий;

реконструкция и строительство  объектов электроснабжения (трансформаторная подстанция), линий электропередачи с  подачей на площадку двух линий питания по 2 категории надежности электроснабжения по напряжению 10кВ.;

утилизация  и  хранение осадка сточных вод;

внедрение  единой автоматизированной системы управления технологическими процессами;

Работы по реконструкции КОС позволят обеспечить:

необходимую степень очистки сточных вод исходя из условий сброса в р. Неву -  водоем высшей категории  рыбохозяйственного  значения. Необходимая степень очистки сточных вод, исходя из условий сброса в р. Неву, определяется в соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод» (Госкомприрода, 1991 г.);

доступ к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые территории

Строительство и замена канализационных сетей

Данные работы запланированы на весь период действия программы 2015-2028г.г. и направлены на обеспечение возможности присоединения новых потребителей включая осваиваемые территории к канализации, снижение износа  и аварийности на сетях канализации.

Разработка  проекта санитарно-защитных зон канализационных сооружений

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”, вокруг предприятий, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо создавать санитарно-защитные зоны, т.е. выделять территории, отделяющие их от остальной застройки. Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами, создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и охраняемой территорией, организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Границей санитарно-защитной зоны является линия, ограничивающая территорию, за пределами которой нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Вопросы практического формирования санитарно-защитной зоны для конкретного предприятия решаются в процессе разработки Проекта организации СЗЗ.. Гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров устанавливает  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

4.4   Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

4.4.1. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации КОС является прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями.

Мероприятия по реконструкции существующих КОС включают в себя: увеличение производительности,  реконструкцию очистных сооружений в г.п.Отрадное  Данные по основным мероприятиям представлены в таблице 33.

Таблица 33 - Основные мероприятия по реконструкции и строительству КОС

| № п/п | Наименование мероприятия | Период выполнения работ | Производи- тельность, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция КОС г.п. Отрадное | 2011 | 2018 | 10,0 |

4.4.2 Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения

Строительство и замена канализационных сетей

Данные работы запланированы на весь период действия программы 2015-2028г.г. и направлены на обеспечение возможности присоединения новых потребителей включая осваиваемые территории к канализации, снижение износа  и аварийности на сетях канализации.

Таблица 34 -  Модернизация сетей  водоотведения

| Наименование | Ед. изм | Показатель | Период (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения и водоводы |
| Замена участков труб D 100 -150мм. | км | 7,6 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D150- 200 мм - | км | 13,5 | 2016-2028 |
| Замена участков труб D 300-500 мм - | км | 5,5 | 2016-2028 |
| Итого реконструкция | км | 26,6 |  |
| Строительство канализационных сетей |  | 11,5 | 2016-2020 |
| Строительство канализационных сетей |  | 11,1 | 2021-2028 |
| Итого новое строительство |  | 22,6 |  |
| Всего сети водоотведения |  | 49,2 |  |

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Проектом  реконструкции КОС  предусмотрена  автоматизация технологических процессов. Система двухуровневая.

Нижний (полевой) уровень включает в себя исполнительные органы, приборы,  датчики, сигнализаторы,  расположенные непосредственно на объектах управления.

Средний уровень включает в себя щиты управления, выполняющие локальные функции контроля и управления технологическим оборудованием. А также шкаф КИП (в КНС бытовых сточных вод), для питания, приема и передачи сигнала от преобразователей расхода и давления.

Щиты управления включает в себя режимы местного и автоматизированного управления посредством  панели оператора. В любом режиме работы предусматривается возможность вывода информации о состоянии оборудования на верхний уровень автоматизированной системы управления с помощью дискретных выходных сигналов.

Сведения об объектах автоматизации:

Очистные сооружения бытовых сточных вод

КНС бытовых сточных вод

Насосная станция бытовых и дренажных вод

Насосная станция поверхностных стоков

Управление технологическим оборудованием предусмотрено соответственно технологической части проекта в следующем объеме:

Щит управления насосами  ЩУН-1 осуществляет контроль и управление электродвигателями насосов  (поставляется комплектно с насосами RITZ ATLV2335-T72/C).

Для диспетчеризации предусматривается вывод 10DI сигналов о состоянии оборудования. На очистных сооружениях применяется  система диспетчерского контроля GSM-SMS, которая  обеспечивает передачу СМС сообщения об аварийной работе очистных сооружений на мобильные телефоны обслуживающего персонала.

Система автоматизации обеспечивает управление установкой, как в ручном, так и в автоматическом режимах.

4.6  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

НЕТ ДАННЫХ

Состав Генплана не позволяет выдать предложения по вариантам маршрутов прохождения требопроводов.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей  централизованной системы водоотведения  регулируются СНИП (40-03-99; 3.05.04-85; 2.05.06-85).

Конкретные по региону значения и правила устанавливают органы местного управления.

При обычных условиях окружающей среды охранная зона напорной канализации в боковые стороны от канализационного коллектора составляет 5 м.

Согласно постановлениям городских организаций водопровода и канализации,  на открытых территориях, уличных проездах устанавливается охранная зона:

около сетей, не превышающих диаметр 600 мм – по 5 м от наружных стен трубопровода или крайней выступающей точки сооружения;

около магистралей, превышающих диаметр 1000 мм – по 10-25 м от сооружений или коммуникационных труб, в зависимости от назначения сети и грунта.

На территории охранной зоны запрещено производить следующие работы:

заниматься строительством временных или постоянных сооружений;

организовывать стоянки для автомобильного транспорта;

устраивать свалки;

высаживать кустарники и деревья на расстоянии менее, чем три метра от трубопровода;

повышать или понижать существующий уровень грунта путем срезки или подсыпки;

обустраивать из железобетонных плит дорожное покрытие временного или постоянного характера;

использовать ударные механизмы вблизи от сетевого канализационного сооружения (возможность использования — на расстоянии 15 м);

блокировать свободный доступ к канализационным сооружениям, колодцам, сетям;

прокладывать метрополитен на расстоянии меньше 20 м от действующих канализационных коллекторов.

Канализационные очистные сооружения

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Таблица - границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

4.8  Границы планируемых зон  размещения объектов централизованной системы водоотведения.

НЕТ ДАННЫХ

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения  о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения
          Модернизация существующих схем очистки позволит обеспечить  к 2018 г.  суммарную массу сброса сточных вод через выпуски КОС в водные объекты соответствующим  нормативам  загрязняющих веществ качества в объеме 100%.

Данные показатели будут достигнуты путем замены биофильтров на аэротенки, сокращения количества иловых площадок для необезвоженного осадка (по проекту будет построен цех механического обезвоживания осадка и замены жидкого хлора на гипохлорит натрия при обеззараживании сточной воды. Замена на гипохлорит натрия обеспечит отсутствие остаточного органического хлора  на выпуске. Этим сводится к минимуму образование хлорорганических соединений в водах р.Нева.

В составе очистных сооружений будут построены следующие здания:

приемная камера;

здание решеток, совмещенное с песковым бункером;

песколовки;

первичные отстойники:

аэротенки;

вторичные отстойники4

иловая насосная станция;

резервуар при иловой насосной станции;

цех механического обезвоживания осадка с воздуходувной станцией;

станция приготовления флокулянта;

- илоуплотнитель.

Существующие иловые площадки будут использоваться в качестве аварийных при цехе механического обезвоживания.

Отбросы с решеток, песок из пескового бункера, обезвоженный до 70% влажности, осадок вывозятся на специальный илонакопитель на КОС г.Отрадное. Проектные показатели очистки представлены в таблице 35.

Таблица 35- Проектные показатели очистки сточных вод

| № п/п | Наименование загрязнения | Количество м²/л |
| --- | --- | --- |
|  |  | После механической очистки | После биологической очистки | После доочистки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | 107 | 15 | 5 |
| 2 | БПК-5 | 119 | 6,6 | 1,7 |
| 3 | БПК полн. | 149 | 11,9 | 3 |
| 4 | ХПК | 251 | 43 | - |
| 5 | Азот общий | - | 10,7 | - |
| 6 | Азот аммонийный | - | 2,6 | 0,396 |
| 7 | Азот органический | - | 2 | - |
| 8 | Азот нитратов | - | 6,1 | 9,1 |
| 9 | Фосфор ( по Р2О5) | 4,6 | 1,5 | 0,2 |

На территориях новой застройки предусматривается очистка всего образующегося поверхностного стока. Локальные ОСПС должны предусматриваться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории.

Переработка осадка сточных вод предусмотрена  проектом реконструкции КОС.

Схемой водоотведения предусматриваются мероприятия по созданию санитарно-защитных зон, для обеспечения снижения уровня   негативного воздействия до требуемых гигиенических нормативов.	
6.  Перечень    выявленных    бесхозяйных    объектов    централизованного водоотведения    и   перечень     организаций     уполномоченных     на    их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованного водоотведения в г.п. Отрадное  не выявлено.

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение,  эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством .

7.Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство  и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами – «Государственные сметные нормативы строительства. Укрупненные нормативы цены в строительстве. НЦС -81-02-14-2014. Сети водопровода и канализации», утвержденными приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014года №506/пр.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации по годам приведена в таблице 36.

Разработка  проекта и обустройство санитарно-защитных зон и автоматизация  канализацией отдельно не оцениваются, так как эти работы  уже включены в стоимость  реконструкции КОС.

| Таблица 336 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем канализации |  |
| --- | --- |
| Канализация |  | НЦС 81-02-14-2014 | Всего тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Замена участков труб D 100 мм - | протяженность (км) | 19,9 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2795,92 | 55 638,8 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 4193,9 | 5312,2 |
| Замена участков труб D 200 мм - | протяженность к(м) | 23,2 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 2881,80 | 66857,8 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 5187,2 | 4610,9 |
| Замена участков труб D 400 мм - | протяженность (км) | 9,6 |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) | 3921,27 | 37644,2 | 6274,0 | 6274,0 | 6274,0 | 6274,0 | 6274,0 | 6274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого канализационные сети | протяженность (км) | 52,7 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
|  | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 160140,7 | 15655,1 | 15655,2 | 15655,2 | 15655,2 | 15655,2 | 15655,2 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9923,1 |
| КОС | Стоимость работ (тыс.руб) |  | 500000.0 | 150000.0 | 200000.0 | 150000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 660140,7 | 165655,1 | 215655,2 | 165655,2 | 15655,2 | 15655,2 | 15655,2 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9381,1 | 9923,1 |

Раздел 8. Целевые показатели  схемы водоотведение

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

| Таблица -40 –Целевые показатели водоотведения |
| --- |
| N п/п | Показатель | Ед. Измер. | Базовый Показа-тель 2014 | Период (год) |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |
| 1.1 | Доля сточных вод, прошедших очистку на канализационных сооружениях) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля очищенных сточных вод, прошедших обеззараживание | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля осадка складированного на полигоне, обработанного до экологически безопасного состояния | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 2.1 | Количество устраненных аварий в системе водоотведения | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Степень износа сетей водоотведения | % | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 35,0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |
| 3.1 | Энергоэффективность канализования | кВт/ м³ | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,8 | 0,79 | 0,78 | 0,75 |
| 3.2 | Обеспеченность системы водоотведения технологическими приборами | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 3.4 | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоотведения | % | 54 | 57 | 60 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционой программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод |
| 5.1 | Инвестиции на увеличение доли очищенных сточных вод, соответствующих нормативным требованиям | .руб./м³ | 118,24 |  |  |  |  | 4,55 |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |