КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 марта 2025 года № 120

Об утверждении порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии с ч.6.ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и во исполнение Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 года N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2024 года N 80417) администрация МО «Город Отрадное» постановляет:

1. Утвердить порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании СМИ «Отрадное вчера, сегодня, завтра», размещению в информационной сети «Интернет» на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-neve.ru.

3. Контроль по исполнению постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава администрации                                                                                       А.С. Морозов

Разослано: 2 – в дело, РОСТЕХНАДЗОР, администрация Кировского МР ЛО, УЖКХ, организационный отдел,
МБУ «ЦБО», Правительство ЛО

Приложение

к постановлению администрации

№ 120 от 12 марта 2025 года

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ

ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

| ОГЛАВЛЕНИЕ | СТР |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 4 |
| ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ | 5 |
| ЦЕЛЬ | 7 |
| I. ОБЩИЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ | 10 |
| Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | 10 |
| 1.1. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта | 10 |
| 1.2. Краткая характеристика местности, на которой размещается объект, природно-климатические условия проявление опасных природных явлений | 11 |
| 1.3. Характеристика ОПО | 12 |
| 1.4 Сведения об обращающихся опасных веществах | 32 |
| 1.4.1 Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека. Средства индивидуальной защиты(СИЗ) | 32 |
| 1.5. Вероятность возникновения наиболее вероятного и наиболее опасного по своим последствиям сценария аварии. | 36 |
| 1.6. Поражающие факторы аварии | 37 |
| 1.7. Размер зон действия поражающих факторов для наиболее опасного по последствиям сценария аварии. | 37 |
| Раздел 2. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ | 37 |
| 2.1. Основные причины аварий на объектах теплоснабжения | 37 |
| 2.2. Возможные сценарии возникновения и развития аварий в системе теплоснабжения объекта | 39 |
| 2.3.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения | 41 |
| 2.4 Решения по предупреждению возникновения аварийных ситуаций на составляющих объектах | 41 |
| II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ | 42 |
| Раздел 1. КОЛИЧЕСТВО СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 42 |
| 1.1 Силы и средства, используемых для локализации и ликвидации аварий на ОПО | 42 |
| 1.2 Специальные технические средства, используемые при локализации и ликвидации аварии | 43 |
| 1.3. Состав и дислокация сил и средств | 43 |
| Раздел 2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ | 44 |
| 2.1. Действия производственного персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций | 44 |
| 2.2 Действия сотрудников газовой аварийно-спасательной службы по локализации и ликвидации последствий аварий | 46 |
| III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 49 |
| IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 55 |
| V. ПЛАНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ НА КОТЕЛЬНЫХ | 58 |
| 1.План локализации и ликвидации последствий возможных аварий на котельной «Зарубина» | 58 |
| 2.План локализации и ликвидации последствий возможных аварий на котельной "Электрощит" | 74 |
| 3. План локализации и ликвидации последствий возможных аварий на миникотельных г.Отрадное, ул. Железнодорожная, 13а, ул. Железнодорожная, 4в, ул.Гагарина. 16а, ул. Заводская, д.15а, ул. Щурова, 10б, котельная на территории школы № 3, 1-я линия, ул. Строителей, 7а | 90 |
| Приложение № 1 Схема оповещения об аварии | 103 |
| Приложение № 2 Список оповещения работников ОПО | 104 |
| Приложение № 3 Действие ответственного руководителя и работников ОПО по локализации и ликвидации аварий и их последствий | 106 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Постановления Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 N 177 "Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области"

- иных действующих нормативно-правовых актов.

1.2. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.3. Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.4. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

1.5. План действий должен находиться у главы администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской, заместителя главы администрации, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в управлении администрации, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, у руководителя, главного инженера, производственно-техническом отделе и аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

1.6. Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель главы администрации, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

В настоящем Плане используются следующие основные понятия:

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«система теплоснабжения» – совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке;

«тепловая сеть» – совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов;

«неисправность» –другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.

ЦЕЛЬ

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения города с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской.

- Основной задачей администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской, организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

  - своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

  - допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации муниципального района и организаций жилищно-коммунального комплекса на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

  - осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

  - не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

  - обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

  - принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

  - компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

  - принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

  - незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с теплоснабжающими организациями.

Во всех жилых домах, обеспеченных центральным водоснабжением и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы и аварийных ситуациях систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

  - к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: больницы; родильные дома; детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и картинные галереи;

  - ко второй категории –потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12 °С;

  - к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3°С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников

# ОБЩИЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

### 1.1. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта

ОПО «Система теплоснабжения г.Отрадное» - взрывопожароопасный объект, располагается по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное.

«Система теплоснабжения г. Отрадное» входит в состав производственного объединения «Южный тепловой район» Кировского теплового участка № 2 Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» (АО «ЛОТЭК»).

АО «ЛОТЭК» эксплуатирует опасный производственный объект, зарегистрированный в государственном реестре опасных производственных объектов: «Система теплоснабжения г. Отрадное» – III класс опасности – регистрационный номер А20-06333-0019.

Объект состоит из оборудования источников генерации тепловой энергии, ГРП, внутренних и наружных сетей газопроводов и трубопроводов.

Характеристика газопровода (газового ввода)

Общая протяженность газопроводов L=5,27 п.м

Подземный полиэтиленовый газопровод среднего давления Д63х5,8 L=0,7п.м (в т.ч. 0,5п.м ЦВПС-Г);

Подземный стальной газопровод среднего давления Д57х3,5 L=3,4п.м

Надземный стальной газопровод среднего давления Д57х3,5 L=1,17п.м (в т.ч. 0,6п.м – ЦВПС-Г; 0,42п.м - строительная длина крана КШИ-50с)

Lобщ=12,8п.м в том числе:

Продувочный газопровод Ду20х2,8 L=6,4п.м

Сбросной газопровод Ду20х2,8 L=6,4п.м

Футляр стальной: Д108х4,0-1шт, L=1,0п.м

Характеристика газопровода (газового ввода)

Общая протяженность газопроводов L=8,0 п.м

Надземный газопровод низкого давления Д76х3,5 L=8,0п.м

Lобщ=9,20п.м в том числе:

Продувочный газопровод Ду20х2,8 L=6,6п.м

Сбросной газопровод Ду20х2,8 L=2,6п.м

Основное топливо – природный газ. Система теплоснабжения г. Отрадное предназначена для выработки и подачи к потребителям г. Отрадное тепловой энергии.

Офис «Кировского теплового участка № 2» АО «ЛОТЭК»  располагается по адресу: Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом 3. Телефон/факс: секретарь – 8(81362)-79-482, телефон диспетчера- 8(81362)-75-367.

1.2. Краткая характеристика местности, на которой размещается объект, природно-климатические условия проявление опасных природных явлений.

г. Отрадное расположен в северо-западной части района на левом берегу реки Невы, в 40 км от Санкт-Петербурга (от административной границы Петербурга город отделяет 3 км). Протяженность города вдоль р.Невы около 10 км. По территории города протекают также реки Тосна и Святка.

Описываемая территория, находится в условиях умеренно континентального климата.

Лето теплое, неустойчивое, временами засушливое или дождливое. Весна короткая, с быстрым понижением температуры. Понижение температуры осенью чаще всего постепенное.

Количество осадков за холодный и теплый периоды

Теплый период:

| месяц | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков мм | 51,4 | 37,0 | 88,7 | 118,9 | 48,5 | 33,4 | 84,3 | 462,2 |

Холодный период:

| месяц | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во осадков мм | 106,4 | 62,0 | 21,9 | 42,9 | 36,8 | 270,0 |

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 14 | 8 | 7 | 23 | 20 | 14 | 5 | 8 |

Средняя минимальная температура воздуха (С0) наиболее холодного месяца 
(января) -8,2

Средняя максимальная температура воздуха (С0) наиболее жаркого месяца 
(июля) 21,8

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%,  м/с  7

| месяц | облачность | давление | осадки | Средняя тем-ра(С0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | ясно – 7 дней пасмурно –24дн | 761 мм рт.ст. | 8 дней | день –50 вечер -60 |
| февраль | ясно – 9 дней пасмурно-19дн | 761 мм рт.ст. | 7 дней | день –90 вечер -110 |
| март | ясно – 11 дней пасмурно –20дн | 757 мм рт.ст. | 6 дней | день -0 вечер - 20 |
| апрель | ясно – 13 дней пасмурно –17дн | 759 мм рт.ст. | 3 дней | день +70 вечер +40 |
| май | ясно – 14 дней пасмурно –17дн | 760 мм рт.ст. | 2 дней | день +140 вечер +110 |
| июнь | ясно – 11 дней пасмурно –19дн | 757 мм рт.ст. | 5 дней | день + 180 вечер +160 |
| июль | ясно – 16 дней пасмурно –15дн | 758 мм рт.ст. | 4 дней | день +220 вечер +200 |
| август | ясно – 12 дней пасмурно –19дн | 758 мм рт.ст. | 5 дней | день + 190 вечер +160 |
| сентябрь | ясно – 8 дней пасмурно –22дн | 758 мм рт.ст. | 4 дней | день +150 вечер +110 |
| октябрь | ясно – 7 дней пасмурно –24дн | 757 мм рт.ст. | 8 дней | день +80 вечер +60 |
| ноябрь | ясно – 5 дней пасмурно –25дн | 757 мм рт.ст. | 7 дней | день +20 вечер +20 |
| декабрь | ясно – 5 дней пасмурно –26дн | 759 мм рт.ст. | 9 дней | день – 50 вечер -50 |

1.3. Характеристика ОПО

Система теплоснабжения г. Отрадное включает в себя 9 газовых котельных:

- Миникотельная  № 1, ул. Железнодорожная, д.13 «а»

- Миникотельная  № 2, ул. Железнодорожная, д.4 «в»

- Миникотельная  № 3, ул. Гагарина, д. 16 «а»

- Миникотельная  № 4, ул. Щурова, д. 10 «б»

- Миникотельная  № 9, ул. Заводская, д. 15 «а»

- Котельная «Электрощит». ул. Заводская, д. 1 «а»

- Котельная «Зарубина», ул. Зарубина, д. 19 «а»

- Котельная на тер. школы №3, 1-я линия

- Котельная,ул. Строителей, 7а

График остановок котельных для проведения плановых ремонтов обособленного подразделения «Участок г. Отрадное» в 2025 году.

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Дата остановки | Дата включения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная №3 ул. Гагарина 16а | 14.05.2025 | 28.05.2025 |  |
| 2 | Газовая котельная ул. Зарубина 19а | 28.05.2025 | 11.06.2025 |  |
| 3 | Газовая котельная №2 Ул. Железнодорожная 4б | 11.06.2025 | 25.06.2025 |  |
| 4 | Газовая котельная №1 ул.Железнодорожная,13а | 25.06.2025 | 9.07.2025 |  |
| 5 | Газовая котельная Электрощит ул. Заводская 1а, ЦТП ул.Заводская,15а | 09.07.2025 | 23.07.2025 |  |
| 6 | Газовая котельная №4 ул. Щурова 10б | 23.07.2025 | 06.08.2025 |  |
| 7 | Дизельная модульная котельная ул. Строителей, 9 | Завершение отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |
| 8 | Газовая котельная ОСШ №3, 1-я линия,18 | Завершение отопительного сезона | Начало отопительного сезона |  |

Миникотельная №1, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 13 «а». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «Турботерм», мощностью 1,1 мВт, горелка «Weishaupt». 2) Котел «РТ-800» «FERROLI» Италия, мощность 0,8 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел «Термотехник» ТТ50, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. Площадь котельной 89,8 м2.

Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС.В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 2, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 4 «в». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 2 МВт, горелка OILON  GP-150Н 2) Котел «ЗИОСАБ-1000», мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел «Турботерм», мощностью 1,1 МВт, горелка «Weishaupt». Площадь котельной 90,7 м2. Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС.В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 3, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 16 «а». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов.1) Котел «Термотехник» ТТ50, мощностью 1,6 МВт, горелка CIB UNIGAS 2) Котел «Термотехник» ТТ50-1000, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS 3) Котел РТ-1600, мощностью 1,6 Мвт, горелка CIB UNIGAS, тип Р 91. Площадь котельной 93,5 м2. Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС.В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 4, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Щурова, д. 10 «б». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов.1) Котел тип(модель) TEMRON WH, мощностью 0,8 МВТ, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 2) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. 3) Котел «Термотехник» ТТ100, мощностью 1 МВт, горелка CIB UNIGAS, тип Р72. Площадь котельной 103,3 м2.

Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Миникотельная № 9, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 15 «а». Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт. Котельная состоит из 3-х водогрейных котлов. 1) Котел «РТ- 1600», мощностью 1,6 МВт. 2) Котел «РТ-550»  PREXTHERM фирма «FERROLI» Италия, мощностью 0,55 МВт. 3) Котел «РТ-1000»  фирма «FERROLI» Италия, мощностью 1МВт.Температура сетевой воды на выходе из котлов не выше 115⁰, ГВС-70⁰, предназначены для подогрева сетевой воды и ГВС. Площадь котельной 103,3 м2.   В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная «Электрощит», расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 «а».  Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов. 1) Котел водогрейный ДЕ 10/14, мощностью 6,97МВт, горелка тип ГМГ-7. 2) Котел «ЗИОСАБ», мощностью 5 МВт. 3) Котел «Термотехник» ТТ-100, мощностью 3,5 МВт, горелка OILON  GP-400М-1 4) Котел «Термотехник» ТТ-100, мощностью 3,5 МВт, горелка OILON  GP-400М-1. Площадь котельной 889,4м2. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная «Зарубина», расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Зарубина, д. 19а.  Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов. 1) Котел КВЖ 5-115ГМ, мощностью 5 МВт, горелка GP-500М. 2) Котел КВЖ 3,5-115ГМ, мощностью 3,5 МВт, GP-280М. 3) Котел «Термотехник» ТТ115, мощностью 5 МВт, горелка GP-500М. 4) Котел «Термотехник» ТТ115, мощностью 5 МВт, горелка GP-500М. Площадь котельной 401,2 м2. В здании котельной установлены автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем нормам.

Котельная на тер. школы № 3, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, на территории школы № 3, 1-я линия. Котельная состоит из 4-х водогрейных котлов.1) Котел «ИШМА-У100А», мощностью 0,1 МВт. Горелка котла состоит из трубчатых микрофакельных горелок и одной запальной. Теплоноситель для отопления и ГВС 95/70⁰С. Для обеспечения потребителя горячей водой установлен пластинчатый подогреватель ННИ4-IG116-10-TL-UQUID теплопроизводительностью 60КВт. 2) Котел «ИШМА-100А», мощность 0,1 МВт. 3) Котел «ИШМА-100А», мощность 0,1 МВт. 4) Котел «ИШМА-100А», мощность 0,1 МВт. Площадь котельной 24 м2.  отельная, ул. Строителей,7а, расположена по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Строителей, 7а. Котельная автоматическая, обслуживающий персонал отсутствует. Рабочие параметры выведены на диспетчерский пункт с постоянным пребыванием персонала.  Здание котельной одноэтажное, имеет прямоугольную форму в плане, состоит из одного блока, размером 9,9 х 2,9 м. Котельная разделена на два помещения: котельный зал, помещение с резервуаром под аварийное топливо. Высота здания котельной -  2,5 м. Котельная установлена на фундаментную плиту. Площадь застройки (ж.д. плита) – 41, 91 м2. Площадь здания (внутр.) – 28,71 м2, из низ 6,84 м2 – помещение под резервуар с аварийным топливом. В котельной установлены 2 водогрейных котла «MEGA PREX N300» единичной мощностью 300кВт, производства фирмы «Lamborhini» Котлы оснащены горелками  «ELCO VGL 3.360D». В здании котельной установлена автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Помещения укомплектованы огнетушителями марки ОП и ОУ в количестве, соответствующем норме.