## УТВЕРЖДАЮ

## И.о. главы администрации

## МО «Город Отрадное»

А.С. Морозов

«17» ноября 2023 года

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Отрадненского городского поселения

Кировского муниципального района

Ленинградской области

на период до 2028 года

(актуализация по состоянию на 2023 год)

Исполнитель:

ООО «СибЭнергоСбережение»

Директор______________/Стариков М.М./

Красноярск, 2023

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	11

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	11

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	11

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	11

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	13

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	13

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	14

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	15

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	16

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	18

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	22

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	22

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	23

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	23

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов	23

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	25

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	25

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	25

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	28

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	30

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	33

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа	34

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	35

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	37

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	37

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	37

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами	38

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	39

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)	39

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	40

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	41

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	41

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	42

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	44

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	45

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	47

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	47

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	47

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	47

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	47

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	49

1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	49

1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	49

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	50

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	50

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	51

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	53

1.7.1. Показатели качества воды	54

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	54

1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)	55

1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	56

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	57

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	58

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА	58

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	58

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	60

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	62

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	63

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	63

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	63

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	64

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	64

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	64

2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	65

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	66

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	66

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	66

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	66

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	66

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	67

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	67

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	67

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	68

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	68

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	69

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	69

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	70

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	70

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	70

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	71

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	71

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	71

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	71

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	72

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	73

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	74

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	74

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	74

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	76

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ	78

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	78

2.7.2. Показатели очистки сточных вод	79

2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	79

2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	80

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	81

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА	82

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2028 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменением №1, №2);

- свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*" (с Изменением №1, №2);

- технического задания на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения — это комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, очистки, и транспортировки потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. При этом централизованная система водоснабжения является основой надежного и устойчивого водообеспечения потребителей.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию МО «Город Отрадное» поселение можно условно разделить на 3 эксплуатационные зоны:

Таблица 1.1.1.1 - Организации участвующие в структуре водоснабжения МО

| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" | - Поверхностный забор воды | г. Отрадное |
| 2 | ГУП "Водоканал Ленинградской области" | - Транспортировка ХВС | г. Отрадное |
| 3 | АО "ЛОТЭК" | - Производство ГВС - Транспортировка ГВС | г. Отрадное |

- 1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО «Город Отрадное» обеспечивается за счет эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев.

- 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образовании «Город Отрадное» существует 1 технологическая зона холодного и 7 горячего водоснабжения, которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.1.3.1 - Технологические зоны централизованного водоснабжения МО

| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП "Водоканал Ленинградской области" | ХВС | Водоподъем из р. Невы | г. Отрадное |
| 2 | АО "ЛОТЭК" | ГВС | - Миникотельная №1 - Миникотельная №2 - Миникотельная №3 - Миникотельная №4 - Котельная «Электрощит» - Котельная «Зарубина» | г. Отрадное |

Система водоснабжения г. Отрадное представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более чем 25,2 тыс. жителям с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

По зоне действия предприятий организующих водоснабжение (эксплуатационные зоны) система водоснабжения - однозонная. Услуги по водоснабжению и водоотведению на территории МО «Город Отрадное» оказывает ресурсоснабжающая организация ГУП "Водоканал Ленинградской области".

Собственником станции 1 подъема, водоочистных сооружений и сетей водопровода  является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.  Между Комитетом и  ООО «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» заключен договор аренды сооружений и сетей водопровода.

Протяженность сетей составляет – 40,8 км.

- 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

- 1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

По принципу территориального зонирования система водоснабжения однозонная и включает всё МО «Город Отрадное». Сеть водопровода кольцуется.

Объем поднятой из р. Невы воды составляет 3193,48 тыс.куб.м./год. Поднятая вода из реки Нева поступает на очистные сооружения. Осветленная и фильтрованная вода по двум водоводам подается в городскую сеть ВОС г. Отрадное.

Водозаборные сооружения и насосная станция первого подъёма расположены на левом берегу р. Нева в г. Отрадное, введены в эксплуатацию в 1970 г. Проектная производительность 28 800 м³ в сутки.

От НС первого подъёма вода по двум ниткам водовода d 400 мм подается на водопроводные очистные сооружения.

Природные особенности невской воды, определяющие выбор схемы ее очистки, следующие: низкая минерализация и жесткость, малое содержание микроэлементов (фтора и йода), низкие значения мутности, относительное высокое содержание гуминовых веществ, высокая цветность и высокая перманганатная окисляемость. Невской воде свойственна высокая коррозионная активность. Периодическое ухудшение качества воды в поверхностном источнике водоснабжения р. Невы, происходящее из-за природных явлений, связанных с перемещением внутренних вод в Ладожском озере и антропогенным загрязнением водной системы, не позволяет гарантировать обеспечение необходимого качества питьевой воды на выходе с ВС.

Таким образом, качество воды поверхностного источника водоснабжения р. Невы при применяемых на водопроводных сооружений Кировска технологиях очистки не позволяет гарантировать круглогодичное обеспечение необходимого качества питьевой воды.

- 1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подача воды, осуществляется из реки Нева. Через два подъемных оголовка, по двум самотечным линиям вода поступает в водоприемные камеры насосной станции 1-го подъема. От насосной станции первого подъема техническая вода по водопроводу диаметром 400мм подается на водопроводно-очистные сооружения (ВОС) города Отрадное. Установленная мощность очистных сооружений составляет 28,0 тыс.куб.м./сут.

С насосной станции первого водоподъема техническая вода поступает на ВОС в вихревой смеситель. После смесителя поступает на 4 скорых фильтра и 3 осветителя коридорного типа, которые работают как отстойники в пропорции 50*50. После осветлителей (отстойников) вода также подается на 4 скоростных фильтра.

Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия, затем проводится  сбор в резервуарах чистой воды и подача потребителям насосами второго подъема

Высокая степень износа очистных сооружений  не позволяет обеспечить водоснабжение в соответствии со стандартами качества.

Согласно информации об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций  и их соответствии установленным требованиям в сфере холодного  водоснабжения  в 2014г. имело место несоответствие холодной воды по показателям  мутность и цветность, данные о которых приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.2.1 - Сводная по результатам обследования качества воды

| Показатели | 2013г | 2014г. |
| --- | --- | --- |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 7956 | 26256 |
| а) мутность | 1440 | 2976 |
| б) цветность | 1440 | 2976 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 4500 | 18000 |
| г) общие колиформные бактерии | 288 | 1152 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 288 | 1152 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 42 | 86 |
| а) мутность | 20 | 41 |
| б) цветность | 22 | 45 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |  |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |  |

- 1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения г. Отрадное имеется две насосные  станции -  1-го и 2-го,   подъемов. Обследование насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется  замена насосов,  дооснащение станций расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем.

Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей. Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема составляет 28,8 тыс. куб.м/сут.

Установленная производственная мощность насосных станций 2 подъема - 27 тыс.куб.м./сут.  Данные об установленном оборудовании насосных станций  приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.3.1 - Оборудование

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса | Кол-во насосов в работе, шт. | Кол-во насосов, в резерве, шт. | Характеристика оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Производительность, м3/час | Напорм | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | Водозаборы (подъем воды) | х | 4 | 1 | x | x | x |
| 1.1. | Насосная станция 1-го и 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос 1-го подъёма | 20А-18Н | 2 | 1 | 600,0 | 28,0 | 75,0 |
| 1.1.2 | Насос 2-го подъёма | РМ 80/5 | 2 | 0 | 105,0 | 281,0 | 90,0 |
| 2 | Системы очистки воды (насосы-дозаторы раствора хлора и др.) |  | 42 | 2 |  |  |  |
| 2.1. | ВОС |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Электропривод задвижки ВОС | АО 42-4 | 9 | 0 |  |  | 2,80 |
| 2.1.2 | Электропривод задвижки ВОС | АО 42-6 | 30 | 0 |  |  | 1,70 |
| 2.1.3 | Насос | 1Д 500-63 | 1 | 1 | 500,00 | 63,0 | 160,0 |
| 2.1.4 | Насос | КМ 65-50-160 | 1 | 1 | 25,00 | 32,0 | 5,5 |
| 2.1.5 | Насос промывной | 16НДнМ | 1 | 0 | 555,00 | 21,0 | 200,0 |
| 3 | Транспортировка воды (насосные, повысительные станции) |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Подъем воды |  | 4 | 1 |  |  |  |
| 2 | Очистка воды |  | 42 | 2 |  |  |  |
|  | В целом по организации |  | 46 | 3 |  |  |  |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м поднимаемой воды (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3).

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии  на привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним относятся: насосы на насосной станции – 1 го подъёма, насосы на насосной станции – 2 го подъёма, насосы технологической группы, вспомогательное оборудование, частотно-регулируемые приводы

Удельный расход электроэнергии  на 1куб.м. питьевой воды   фактически составляет  0,78 кВтч/м³, что характеризует энергоэффективность как неэффективную. Основными причинами неэффективной эксплуатации насосного оборудования являются:

-	установка насосов с показателями напора и подачи, превышающими необходимые требования системы водоснабжения;

-	регулирование режима работы насосов путем дросселирования (путем при закрытия задвижки);

- износ оборудования.

- 1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность сетей водопровода города составляет 40,8   км.  В том числе:

- водоводы – 5,5 км , диаметром 400-500мм;

- распределительные  сети-  35,3 км.  диаметром 100-150 мм.

Материал трубопроводов: сталь, чугун, полиэтилен.  Года постройки от 1969 до 2014.

Из общей 100% протяженности водопроводных сетей, нуждается в замене 85%,  что не позволяет обеспечить высокое качество воды в процессе транспортировки.  Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня аварийности - 0,5 аварии на 1км. водопроводных сетей и утечек, которые составили 16,3  % к общему объему поданной в сеть воды.

Замена изношенных водопроводных сетей ведется в недостаточных объемах. В 2014г. из нуждающихся в замене  23,8 км. сетей заменено 0,9 км. что составляет   3,8%.

Большой удельный вес металлических труб в общей протяженности сетей водоснабжения вызывает угрозу вторичного загрязнения воды продуктами коррозии.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по  сетям водопровода выполнено на основе данных о доле проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям. В настоящее время данный показатель обеспечивается на 95,2 процента (данные по Ленинградской области).

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях, уменьшения объемов потерь проводятся плановые работы по замене запорно-регулирующей арматуры и сетей водопровода с истекшим эксплуатационным сроком.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

В последние годы при перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Технологии бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с  быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения, находящейся в хозяйственном ведение ГУП "Водоканал Ленинградской области" представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1.4.4.1 - Характеристика водопроводной сети системы водоснабжения ГУП "Водоканал Ленинградской области"

| № | Показатель | Ед. измер. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная производственная мощность водопровода | тыс м3 /сут | 27 |
| 2. | Одиночное протяжение водоводов | км | 5,5 |
| 2.1 | в том числе нуждающихся в замене | км | 5,3 |
| 3 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 35,1 |
| 3.1 | в том числе нуждающейся в замене | км | 18,53 |
| 4 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 0,2 |
| 4.1 | в том числе нуждающейся в замене | км | 0,1 |
| 5. | Заменено водопроводных сетей - всего | км | 0,9 |
| 5.1 | в том числе: водоводов | км |  |
| 5.2 | уличной водопроводной сети | км | 0,9 |
| 5.3 | внутриквартальной и внутридворовой сети | км |  |

- 1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице ниже:

Таблица 1.1.4.5.1 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Сооружения и оборудование водопроводных станций физически изношены |
| 2 | Эффективность | Отсутствие системы автоматического управления водоснабжением Недостаточная надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 1-го, 2-го подъемов |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

- повышение надежности системы водоснабжения;

- снижение фактических потерь воды;

- снижение потребления электрической энергии;

- увеличение ресурсов работы насосов;

- увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

- 1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории МО «Город Отрадное» горячее водоснабжение потребителей осуществляет 8 источников тепловой энергии.

Таблица 1.1.4.6.1 – Структура горячего водоснабжения МО

| № | Источник тепловой энергии | Вид деятельности | Наименование организации | Обслуживает н.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Миникотельная №1 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 2 | Миникотельная №2 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 3 | Миникотельная №3 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 4 | Миникотельная №4 | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 5 | Котельная «Электрощит» | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 6 | Котельная «Зарубина» | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 7 | Котельная «Строитель» | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |
| 8 | Котельная «Школьная» | Производство ГВС Транспортировка ГВС | АО "ЛОТЭК" | г. Отрадное |

Котельная «Электрощит»

Химводоподготовка котельной обеспечивает обработку воды для питания парового котла, подпитки теплосети, в т.ч на нужды горячего водоснабжения. Вода питьевого качества   в котельную поступает из городского водопровода по одному  вводу. Поставщиком  водопродной воды является  МУП «Водоканал Кировского района», которое осуществляет водозабор из  поверхностного источника – р.Нева. Жесткость исходной (водопроводной)  воды составляет 2,5-3 мкг-экв/л.  В котельной водопроводная вода подвергается умягчению и деаэрации.

Водопроводная  вода  под собственным  давлением подается на охладитель продувочной воды.  Подогретая вода с температурой до 250С   поступает  на Na-катионитовые  фильтры первой ступени диаметром 1,0 м (4 шт.). Далее  часть воды поступает в питательный деаэратор ДА-25 и далее  в  верхний барабан парового котла ДЕ10/14. Другая часть умягченной воды поступает  в   сетевой   деаэратор  ДА-25, после которого  подается в баки аккумуляторы и далее в водогрейные котлы .

Взрыхление  натрий-катионитовых  фильтров производится  водопроводной  водой. Рабочий раствор поваренной  соли на регенерацию Na-катионитовых фильтров готовится по следующей схеме: техническая поваренная соль загружается в ячейку мокрого хранения соли. В ячейку подается  вода, пар, воздух и производится  перемешивание раствора. Приготовленный концентрированный раствор соли  насосом Х50-32-125Е–CD  перекачивается в бак-мерник,  в котором готовится рабочая  концентрация  (10-12 % )  регенерационного раствора. Затем  насосом  рабочего раствора раствор соли подается на Na -катионитовый фильтр.  Отмывка Na-катионитовых фильтров производится водопроводной   водой. Отмывочная вода сбрасывается в канализацию.

Nа-катионитовые фильтры работают  с 1993 года и выполнены   из 4х  емкостей  Ду 1000 мм, Нсл =2 м, Рр =6 кгс/см2 .

Солевое хозяйство состоит из  ячейки мокрого хранения соли объемом 1,5 м3 – 2 шт., мерника соли  0,2м3 – 1 шт., насоса концентрированного раствора соли 2шт.( 1 резерв)

В 2016 году  потребители  тепловой энергии  от котельной «Электрощит» были переведены на закрытый тип ГВС. В ИТП жилых домов были установлены теплообменники с автоматическими регуляторами температуры ГВС.

При 2х трубной прокладке тепловых сетей и закрытой схемой подачи ГВС срезка температур  в температурном графике  теплоносителя  составляет 60-65 0С.

Котельная  «Зарубина»

В настоящее время котельная  оборудованы   типовыми  установками водоподготовки АСДР «EKNITЕX» 100-8.1.-040 М.S., производительностью 40 м3/час.

Котельная имеет 4х трубную  схему тепловых сетей, ГВС подается по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения независимо подключенным к котельному оборудованию через теплообменники, установленные в котельной, регулирование температуры теплоносителя для систем ГВС производится  непосредственно в котельной.

Миникотельная №1

Водоподготовка в котельной производится  автоматической системой дозирования реагентов «EKNITЕX» 100-8.1-040 М.S. (2014 года ввода в эксплуатацию, производительность 40 м3/час). Подпиточная вода систем теплоснабжения перед подачей в тепловые сети обрабатывается  специально подобранными  ингибиторами отложений карбонатов кальция и  магния, тем самым накипеобразующие элементы не удаляются из воды, а устраняются их накипеобразующие свойства.

Котельная имеет 4х трубную  схему тепловых сетей, ГВС подается по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения независимо подключенным к котельному оборудованию через теплообменники, установленные в котельной, регулирование температуры теплоносителя для систем ГВС производится  непосредственно в котельной.

Миникотельная №2

Водоподготовка  в котельной производится  автоматической системой дозирования реагентов TEKNA EVO APG-603, производительностью 40 м3/час. Год ввода в эксплуатацию -  2015. Подпиточная вода систем теплоснабжения перед подачей в тепловые сети обрабатывается  специально подобранными  ингибиторами отложений карбонатов кальция и  магния, тем самым накипеобразующие элементы не удаляются из воды, а устраняются их накипеобразующие свойства.

Котельная имеет 4х трубную  схему тепловых сетей, ГВС подается по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения независимо подключенным к котельному оборудованию через теплообменники, установленные в котельной, регулирование температуры теплоносителя для систем ГВС производится  непосредственно в котельной.

Миникотельная №3

Водоподготовка  в котельной производится  автоматической системой дозирования реагентов «EKNITЕX 100-8.1». Подпиточная вода систем теплоснабжения перед подачей в тепловые сети обрабатывается  специально подобранными  ингибиторами отложений карбонатов кальция и  магния, тем самым накипеобразующие элементы не удаляются из воды, а устраняются их накипеобразующие свойства.

Котельная имеет 4х трубную  схему тепловых сетей, ГВС подается по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения независимо подключенным к котельному оборудованию через теплообменники, установленные в котельной, регулирование температуры теплоносителя для систем ГВС производится  непосредственно в котельной.

Миникотельная №4

Водоподготовка  в котельной производится  автоматической системой дозирования реагентов «EKNITЕX 100-8.1». Подпиточная вода систем теплоснабжения перед подачей в тепловые сети обрабатывается  специально подобранными  ингибиторами отложений карбонатов кальция и  магния, тем самым накипеобразующие элементы не удаляются из воды, а устраняются их накипеобразующие свойства.

Котельная имеет 4х трубную  схему тепловых сетей, ГВС подается по отдельным трубопроводам горячего водоснабжения независимо подключенным к котельному оборудованию через теплообменники, установленные в котельной, регулирование температуры теплоносителя для систем ГВС производится  непосредственно в котельной.

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде.

При эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения температура воды в местах водоразбора должна быть не ниже +600С и не выше +750С, статическом давлении не менее 0,05 мПа при заполненных трубопроводах водопроводной водой.

- 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

МО «Город Отрадное» не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

- 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области №461-р от 19.07.2021 «О принятии в государственную собственность Ленинградской области муниципального имущества казны муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области» имущество г. Отрадное передано в собственность Ленинградской области (акт приема-передачи от 12.08.2021 года).

- 1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основной задачей развития МО «Город Отрадное» поселение является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

- обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;

- снижение потерь воды при транспортировке;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

- 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

I сценарий «Высокий вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидаемое увеличение численности населения связано с естественным ростом населения. I сценарий прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II сценарий «Консервативный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии учитывается общее сокращение рабочих мест в МО из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы. Сценарий II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III сценарий «Промежуточный вариант прогноза численности населения».

При этом сценарии ожидание увеличения водопотребления не планируется. Сценарий III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

В МО «Город Отрадное» предполагается I сценарий развития поселения, исходя из отсутствия прироста численности проживающего населения.

Объекты планируемые к подключению к централизованной системы водоснабжения: бассейн, школа, детский сад, дома ИЖС и МКД. Период подключения 2024 – 2030 гг.

- 1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

- 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем водопотребления МО «Город Отрадное» основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование | Ед. изм. | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Отрадное | Поднято воды | тыс.м3/год | 3193,4800 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 479,2000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2714,2800 | 151,8590 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 443,6600 | 27,6660 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2270,6200 | 124,1930 | 0,0000 |
| Итого по МО «Город Отрадное» | Поднято воды | тыс.м3/год | 3193,4800 | - | 0,0000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 479,2000 | - | 0,0000 |
|  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2714,2800 | 151,8590 | 0,0000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 443,6600 | 27,6660 | 0,0000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2270,6200 | 124,1930 | 0,0000 |

- 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В МО «Город Отрадное» существует 1 технологическая зона холодного и 6 горячего водоснабжения,  которые представлены в таблице ниже:

Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование РСО | Наименование | Ед. изм. | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Отрадное | АО "ЛОТЭК" | Поднято воды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 0,0000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 0,0000 | 151,8590 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 0,0000 | 27,6660 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 0,0000 | 124,1930 | 0,0000 |
|  | ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" | Поднято воды | тыс.м3/год | 3193,4800 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 479,2000 | - | 0,0000 |
|  | ГУП "Водоканал Ленинградской области" | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2714,2800 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 443,6600 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2270,6200 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Итого | Поднято воды | тыс.м3/год | 3193,4800 | - | 0,0000 |
|  |  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 479,2000 | - | 0,0000 |
|  |  | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2714,2800 | 151,8590 | 0,0000 |
|  |  | Потери в сети | тыс.м3/год | 443,6600 | 27,6660 | 0,0000 |
|  |  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2270,6200 | 124,1930 | 0,0000 |

Таблица 1.3.2.2 - Баланс по технологическим зонам водоснабжения муниципального образования

| Наименование технологической зоны | Наименование | Ед. изм. | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Отрадное |  |  |  |  |  |
| АО "ЛОТЭК" |  |  |  |  |  |
| Миникотельная №1 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 24,810 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 25,070 | - |
| Миникотельная №2 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 11,446 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 10,110 | - |
| Миникотельная №3 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 34,773 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 33,690 | - |
| Миникотельная №4 | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 19,380 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 20,780 | - |
| Котельная «Электрощит» | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 13,765 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 0,550 | - |
| Котельная «Зарубина» | Объем произведенной ГВС | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | Объем переданной ГВС в сеть | тыс.м3/год | - | 34,753 | - |
|  | Передано ГВС потребителям | тыс.м3/год | - | 23,249 | - |
| ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" |  |  |  |  |  |
| Водоподъем из р. Невы | Поднято воды | тыс.м3/год | 3193,480 | - | 0,000 |
|  | Собственные нужды | тыс.м3/год | 479,200 | - | 0,000 |
| ГУП "Водоканал Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| Водоподъем из р. Невы | Передано воды в сеть | тыс.м3/год | 2714,280 | - | 0,000 |
|  | Потери в сети | тыс.м3/год | 443,660 | - | 0,000 |
|  | Передано воды потребителям | тыс.м3/год | 2270,620 | - | 0,000 |
|  | Max суточное потребление | м3/сут | 7154,008 | - | 0,000 |

- 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен на таблице ниже:

Таблица 1.3.3.1 - Структурный баланс водоснабжения муниципального образования

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Отрадное | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1437,640 | 120,070 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 43,650 | 3,016 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 789,330 | 1,107 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2270,620 | 124,193 | 0,000 |
| Итого по МО «Город Отрадное» поселение | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1437,640 | 120,070 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 43,650 | 3,016 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 789,330 | 1,107 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2270,620 | 124,193 | 0,000 |

Из таблицы 1.3.3.1 видно, что основным потребителем воды является население, на его  долю приходится 63 % потребления от объема реализации воды, на долю бюджетных организаций приходится порядка 2 %.

Расчетный расход воды на полив

Нормы расхода воды на полив приняты по СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 0,07 куб.м /сутки в зависимости от местных условий.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений приведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.2 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма м3/сут на чел. | Население, чел. | Расход, м3/сут | Расход, тыс м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий | 0,07 | 25706 | 1799,42 | 215,9304 |

Расход воды на пожаротушение

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение.  Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблице ниже:

Таблица 1.3.3.3 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население тыс.чел. | Кол-во пожаров | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 пожар л/сек | расход воды на 3 часа пожара л | общий м3/сут | общий тыс м3/год |
| 1 | Жилая застройка | 25,706 | 2 | 25 | 540000 | 540 | 197,1 |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  |  |  |  |

Количество пожаров принято 2 по 25 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часа, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Таблица 1.3.3.4 - Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс.чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | 40 | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | - | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | - | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | - | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | - | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | - | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | - | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | - | 100 |

- 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Постановлением правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета»  установлены  нормативы потребления по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, которые в зависимости от степени благоустройства и этажности многоквартирных зданий составляют  от 1,3 до 7,56 куб. м в месяц на 1 человека.  Нормативы потребления  ХВС приведены в таблице ниже.

В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области 11.06.2019 №277 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013г. №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, приживающих в многоквартирных домах или в жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета» с 1 октября 2015г. вводятся повышающие коэффициенты  к нормативам потребления услуг водоснабжения при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м/чел. в месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодное водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные: |  |  |
| 1.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 4,59 | 7,56 |
| 1.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 4,54 | 7,46 |
| 1.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 4,49 | 7,36 |
| 1.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 3,99 | 6,36 |
| 1.5 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | 3,15 | 4,66 |
| 2 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками | 2,05 |  |
| 3 | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателями, оборудованные: |  |  |
| 3.1 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1650 до 1700 мм с душем | 7,56 | 7,56 |
| 3.2 | унитазами, раковинами, мойками, ваннами от 1500 до 1550 мм с душем | 7,46 | 7,46 |
| 3.3 | унитазами, раковинами, мойками, сидячими ваннами (1200 мм) с душем | 7,36 | 7,36 |
| 3.4 | унитазами, раковинами, мойками, душем | 6,36 | 6,36 |
| 4 | Дома, оборудованные ваннами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и водонагревателями на твердом топливе | 6,18 | 6,18 |
| 5 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и газоснабжением | 5,23 | 5,23 |
| 6 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 4,28 | 4,28 |
| 7 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, газоснабжением, без централизованного водоотведения | 5,23 |  |
| 8 | Дома без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | 4,28 |  |
| 9 | Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  |
| 10 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, водоотведением | 3,16 | 4,88 |

Оценка фактического водопотребления производится по приборам учета,  на объектах где приборы учета отсутствуют  по нормативам.

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблице ниже.

Таблица 1.3.4.2 - Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)

| Населенный пункт | Наименование места реализации | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| г. Отрадное | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 1437,640 | 120,070 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 43,650 | 3,016 | 0,000 |
|  | Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 789,330 | 1,107 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2270,620 | 124,193 | 0,000 |
| Итого по МО «Город Отрадное» | Население | тыс.м3/год | 1437,640 | 120,070 | 0,000 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 43,650 | 3,016 | 0,000 |
|  | Прочие потребители | тыс.м3/год | 789,330 | 1,107 | 0,000 |
|  | Итого | тыс.м3/год | 2270,620 | 124,193 | 0,000 |

- 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточный вод от 4 сентября 2013 года №776.

Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

Приборы учета отпуска воды на водозаборе отсутствуют.

Приборами учета оборудованы 51.9 %  предприятий,  90% бюджетных организаций, а также  57.1% многоквартирных домов. В целом 51.9% потребителей рассчитываются по приборам учета. Внутриквартирными приборами учета  оборудовано   3452  квартиры или  51.2% от общего количества.

Дальнейшее снижение фактического водопотребления будет иметь место в связи с установкой приборов учёта и экономичным использованием воды населением.

Таблица 1.3.5.1 - Сведения о коммерческих приборах учет

| Наименование потребителей | Кол-во объектов (ед) | Кол-во объектов оснащенных приборами учета (ед) | % оснащенности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Частный сектор | 6739 | 3452 | 51.2 |
| 2.Предприятия и организации | 98 | 88 | 90.0 |
| 3.Управляющие компании – (общедомовые приборы учета) | 146 | 80 | 57.1 |
| 4.Бюджетные организации | 25 | 20 | 80.0 |
| Итого | 7008 | 3640 | 51.9 |

- 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений МО «Город Отрадное» представлен в таблице ниже:

Таблица 1.3.6.1 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| № п/п | Станция (источник) | Проектная производитель-ность тыс.м³/сутки | Максимальная подача в 2014 г., тыс..м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс.м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная станция 1-го подъема | 28,8 | 10,6 | 18,2 |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема | 27,0 | 9,1 | 17,9 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

- 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозный баланс потребления питьевой и воды составлен в соответствии с перспективой развития города, предусмотренной Генеральным планом Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области утвержденного решением совета депутатов Отрадненского городского поселения от 02.04.2014 №20.

При разработке схемы водоснабжения учтены объемы нового жилищного строительства, и обеспечение необходимых напоров в сети с учетом этажности застройки Данные о планируемом строительстве жилья  отражены в таблице ниже.

Таблица 1.3.7.1 - Планируемое развитие жилищного строительства г. Отрадное

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1.1 | Средняя обеспеченность населения S общая | м2/чел | 30,0 | 40,0 |
| 1.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: | S общая тыс. м2 | 780,0 | 1288,0 |
|  |  | % | 122,4 | 202,1 |
| 1.2.1 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | S общая тыс. м2 | 191,3 | 191,3 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 24,5 | 14,9 |
| 1.2.2 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | Sобщая тыс. м2 | 496,3 | 576,9 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 63,6 | 44,8 |
| 1.2.3 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | 92,4 | 519,8 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 11,9 | 40,3 |
| 1.3 | Общий объем нового жилищного строительства | S общая тыс. м2 | 142,8 | 650,8 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.1 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | S общая тыс. м2 | 111,5 | 192,10 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 78 | 29,5 |
| 1.3.2 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | 22,7 | 450,1 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 15,9 | 69,2 |
| 1.3.3 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | Sобщая тыс. м2 | 8,6 | 8,6 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 6,1 | 1,3 |

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды МО «Город Отрадное» поселение на период до 2028 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2020 "СНИП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 920/пр), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Прогноз расходов горячего водоснабжения сформирован на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающей организацией.

Общий объем водопотребления в МО «Город Отрадное» поселение на расчетный 2028 г. представлен в таблицах ниже.

Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления ХВС

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Значение 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс.м³/год | 4037,32 |
| 2 | Расход воды на собственные (технологические) нужды | тыс.м³/год | 479,2 |
| 3 | Объем отпущенной воды | тыс.м³/год | 3558,12 |
| 3.1 | в том числе горячей воды( без СН) | тыс.м³/год | 1231,56 |
| 3.2 | В том числе технической воды | тыс.м³/год | 0 |
| 44 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях | тыс.м³/год | 333,36 |
| 44.1 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, от подачи | % | 9,3 |
| 5. | Объем реализации | тыс.м³/год | 3224,76 |

Таблица 1.3.7.2 - Прогнозные балансы потребления ГВС

| Населенный пункт | Наименование показателя | Ед. изм. | 2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Отрадное | Население | тыс.м3/год | 139,7800 |
|  | Бюджет | тыс.м3/год | 0,0000 |
|  | Прочие | тыс.м3/год | 0,0000 |
|  | Итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 139,7800 |

- 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В МО «Город Отрадное» поселение горячее водоснабжение осуществляется от источников тепловой энергии, указанных в таблице ниже.

Таблица 1.3.8.1 - Описание горячего водоснабжения МО

| Источник тепловой энергии | Обслуживает н. п. | Точек подключения ГВС, ед. | Система теплоснабжения (ГВС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | открытая, ед. | закрытая, ед. |
| АО "ЛОТЭК" |  |  |  |  |
| Миникотельная №1 | г. Отрадное | 6 | 6 | 0 |
| Миникотельная №2 | г. Отрадное | 4 | 3 | 1 |
| Миникотельная №3 | г. Отрадное | 6 | 6 | 0 |
| Миникотельная №4 | г. Отрадное | 5 | 5 | 0 |
| Котельная «Электрощит» | г. Отрадное | 22 | 3 | 19 |
| Котельная «Зарубина» | г. Отрадное | 16 | 14 | 2 |

- 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Населенный пункт | Тип водоснабжения | Отчетный 2022г. |  |  | Расчетный 2028г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| г. Отрадное | ХВС | 2270,62 | 7154,01 | 6220,88 | 3224,76 | 10160,203 | 8834,959 |
|  | ГВС | 124,19 | 391,29 | 340,25 | 139,78 | 440,40 | 382,96 |
|  | Тех-кая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Баланс территориальной структуры водопотребления в МО «Город Отрадное» с разбивкой по технологическим зонам за отчетный 2022 год представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.10.1 - Описание территориальной структуры водопотребления

| Наименование технологической зоны | Показатель | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Тех-ой |
| г. Отрадное |  |  |  |  |  |
| АО "ЛОТЭК" |  |  |  |  |  |
| Миникотельная №1 | население | тыс.м3/год | - | 25,070 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| Миникотельная №2 | население | тыс.м3/год | - | 10,110 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| Миникотельная №3 | население | тыс.м3/год | - | 31,980 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 1,710 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| Миникотельная №4 | население | тыс.м3/год | - | 19,780 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 1,000 | - |
| Котельная «Электрощит» | население | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,550 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,000 | - |
| Котельная «Зарубина» | население | тыс.м3/год | - | 22,400 | - |
|  | бюджет | тыс.м3/год | - | 0,751 | - |
|  | прочие | тыс.м3/год | - | 0,098 | - |
| ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" |  |  |  |  |  |
| Водоподъем из р. Невы | население | тыс.м3/год | 1437,640 | - | 0,000 |
|  | бюджет | тыс.м3/год | 43,650 | - | 0,000 |
|  | прочие | тыс.м3/год | 789,330 | - | 0,000 |

- 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7.

- 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Таблица 1.3.12.1 - Потери воды при транспортировке

| Название РСО | Тип водоснабжения | Отчетный 2022г. |  | Расчетный 2028г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) | потери в сетях, тыс. м3/год | потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.) |
| ГУП "Водоканал Ленинградской области" | ХВС | 443,660 | 1215,507 | 333,36 | 913,315 |
|  | ГВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| АО "ЛОТЭК" | ХВС | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ГВС | 27,666 | 75,797 | 20,310 | 55,644 |
|  | Тех-кая | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс на 2028 г. для МО «Город Отрадное» по группам абонентов представлен в таблице 1.3.3.1.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.1 и 1.3.2.2.

- 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений представлен в таблице ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Требуемая перспективная мощность водозаборных сооружений

| N п/п |  | Станция | Средне- суточная подача тыс. м³/сутки | Максимальная подача тыс. м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, тыс.м³/сутки от максимальной подачи | Резерв мощности, в % от максимальной подачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НС 1-го подъема |  | 11,09 | 13,3 | 30,3 | 17,0 | 128 |
| 2 |  | НС 2-го подъема | 9,77 | 11,7 | 27,0 | 15,3 | 131 |

- 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

В настоящее время для системы централизованного водоснабжения, статусом гарантирующей наделена организация ГУП "Водоканал Ленинградской области".

- 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Разбивка по годам мероприятий по реализации схем водоснабжения для МО «Город Отрадное» поселение указана в таблице ниже.

Таблица 1.4.1.1 - Перечень мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации, гг. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на источнике и сооружениях |  |  |  |
| 1 | В связи с высоким уровнем износа провести реконструкцию существующих водоочистных сооружений: водозабора и насосной станции первого подъема | 2024-2027 |  |
| 2 | Выполнить разработку проекта организации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории. | 2024-2027 |  |
| 3 | Организовать размещение площадки водоочистных сооружений ВОС (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города. | 2024-2027 |  |
| 4 | Осуществить строительство новых водоочистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сут. | 2028 |  |
| Мероприятия на сетях |  |  |  |
| 1 | Осуществить перекладку (замену) труб на аварийных участках сети (около 20 км). | 2024-2027 |  |
| 2 | Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки (около 5,7 км). | 2024-2027 |  |
| 3 | Диспетчеризация коммерческого учета воды | 2024-2027 |  |
| 4 | Провести замену всех разводящих сетей, амортизационный износ которых составляет 85 % для сокращения сверхнормативных потерь воды при ее транспортировке. | 2028 |  |
| 5 | Осуществить развитие сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки ориентировочно 31,45 км. | 2028 |  |

- 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.

Таблица 1.4.2.1 – Техническое обоснование

| № | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия на источнике и сооружениях |  |  |  |
| 1 | В связи с высоким уровнем износа провести реконструкцию существующих водоочистных сооружений: водозабора и насосной станции первого подъема | Реконструкция водозабора и насосной станции первого подъема позволит повысить качество питьевой воды, обеспечить надежность водоснабжения. |  |
| 2 | Выполнить разработку проекта организации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории. | Позволит обеспечить санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены |  |
| 3 | Организовать размещение площадки водоочистных сооружений ВОС (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города. | Схемой водоснабжения и водоотведения предусматривается строительство водозабора из р.Невы. Гидрогеологические условия и санитарные характеристики р.Невы учтены в проекте водозабора. Изменение (улучшение) санитарных характеристик источников поверхностного водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходит вследствие прекращения сброса в источник промывных вод. Строительство водозабора позволит обеспечить водоснабжение районов новой застройки, потребности промышленности и объектов социальной инфраструктуры с учетом прогноза роста численности населения и развития территории. |  |
| 4 | Осуществить строительство новых водоочистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сут. |  |  |
| Мероприятия на сетях |  |  |  |
| 1 | Осуществить перекладку (замену) труб на аварийных участках сети (около 20 км). | Значительный срок эксплуатации привел к износу труб, трубопровод коррозирован, наличие отложений на стенках труб. Реконструкция участка с применение полимерных материалов и установкой колодцев в местах перспективных присоединений повысит надежность водоснабжения значительной части жилой застройки и обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению |  |
| 2 | Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки (около 5,7 км). | Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения |  |
| 3 | Диспетчеризация коммерческого учета воды | Автоматизация и диспетчеризация управления производственными процессами Создание систем управления комплексами водоснабжения предполагает: автоматизацию процессов управления насосными агрегатами насосной станции первого и второго подъема, водоочистки, введение подсистем автоматического управления передачи данных. Создание автоматизированного рабочего места диспетчера. Внедрение автоматической системы управления позволяет улучшить качество водоснабжения, исключить влияние технологических ошибок связанных с деятельностью работников так называемый «человеческий фактор», снизить эксплуатационные затраты. Как показывает практика, внедрение автоматического управления комплексом водоснабжения позволяет снизить численность персонала на 35%. |  |
| 4 | Провести замену всех разводящих сетей, амортизационный износ которых составляет 85 % для сокращения сверхнормативных потерь воды при ее транспортировке. | Значительный срок эксплуатации привел к износу труб, трубопровод коррозирован, наличие отложений на стенках труб. Реконструкция участка с применение полимерных материалов и установкой колодцев в местах перспективных присоединений повысит надежность водоснабжения значительной части жилой застройки и обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованному водоснабжению |  |
| 5 | Осуществить развитие сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки ориентировочно 31,45 км. | Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения |  |

- 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Объекты водоснабжения г. Отрадное имеют высокий уровень износа. Задача схемы водоснабжения привести износ к нормативному,  путем замены изношенного оборудования на более эффективное. Схемой водоснабжения предусмотрены к реконструкции и строительству следующие объекты.

Строительство водозабора

Строительство водозабора из р.Нева производительностью 30 тыс.куб.м в сутки. (с учетом расхода воды на собственные нужды водопроводных очистных сооружений). Существующие размеры земельного участка  (приблизительно 2га) не позволяют увеличить  производительность очистных сооружений. Ввиду отсутствия территориальных резервов  развития существующего земельного участка планируется новая площадка водоочистных сооружений (около 4га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города. На старой площадке остаётся собственно водозабор и насосная станция первого подъема.

Реконструкция НС первого подъема со строительством новой площадки ВОС

Замена насосного оборудования насосной станции первого подъема и  применение частотных преобразователей является одним из мероприятий программы энергоэффективности и направлено на снижение потребления электроэнергии, путем перевода на  энергоэффективное оборудование.

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко случается в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза); увеличить напор выше обычного в случае необходимости.

Реконструкция станции первого подъема позволит повысить энергоэффективность водоснабжения, путем замены насосного оборудования, обеспечить качество подаваемой воды и надежность водоснабжения.

Перекладка и строительство  сетей водоснабжения

Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для новых потребителей, обусловлено необходимостью их инженерного обеспечения в части водоснабжения.

Доступ к услугам водоснабжения для существующих и перспективных потребителей,  осуществляется за счет строительства и реконструкции водопроводной сети.

Сокращение потерь воды при транспортировке.

Среди сооружаемых и реконструируемых водоводов преобладают трубы диаметрами от 400 мм до 500 мм. С учетом условий прокладки для строительства водоводов должны использоваться трубы из некорродирующих материалов (полиэтилен) или трубы, выполненные с шаровидным графитом и имеющие внутреннее антикоррозионное покрытие. Реконструкцию в городских условиях следует осуществлять преимущественно бестраншейными методами.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Для защиты трубопроводов водоснабжения от промерзания необходимо предусмотреть тепловую изоляцию трубопроводов, а также рассмотреть возможность защиты от замерзания греющим кабелем. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных;

помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации осуществляющей водоснабжение планируется.

- 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с АО "ЛОТЭК", ГУП "Водоканал Ленинградской области", на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды).

- 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

- 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен отражены в разделе 1.4.9 настоящей схемы.

- 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО «Город Отрадное».

- 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) размещения водоснабжения МО «Город Отрадное» представлен на рисунке 4.9.1.

Рисунок – 1.4.9.1 - Карты (схемы) размещения водоснабжения МО «Город Отрадное» поселение

- 1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

- 1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Для обеспечения эпидемиологической безопасности сети холодного питьевого водоснабжения  производится хлорирование питьевой воды.

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды. Хлор является сильно действующим ядовитым веществом, поэтому очистные станции, использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной опасности. В случае утечки хлор способен поражать не только территорию очистной станции, но и прилегающую к ней местность. Эта способность хлора обусловлена летучестью и ядовитыми свойствами хлора.

С целью  повышения экологической и гигиенической безопасности на очистной станции применяется гипохлорит натрия. Это позволило улучшить качество питьевой воды, при применении гипохлорита натрия снижается концентрация хлорорганических примесей в очищенной воде. При использовании гипохлорита натрия риск возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствии несоизмеримо ниже, чем при использовании высокотоксичного жидкого хлора. В отличие от хлора гипохлорит натрия не горюч и не взрывоопасен, он относится к малотоксичным веществам.

- 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Мероприятия по объектам водоснабжения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Оценка стоимости мероприятий по объектам системы водоснабжения представлена в таблице ниже.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Строительство и реконструкция сетей водоснабжения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

- 1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

В таблице 1.6.2.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоснабжения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 1.6.2.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестици, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Мероприятия на источнике и сооружениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В связи с высоким уровнем износа провести реконструкцию существующих водоочистных сооружений: водозабора и насосной станции первого подъема | Все уровни бюджетов | 300000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |
| 2 | Выполнить разработку проекта организации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории. | Все уровни бюджетов | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3 | Организовать размещение площадки водоочистных сооружений ВОС (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города. | Все уровни бюджетов | ПСД |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осуществить строительство новых водоочистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сут. | Все уровни бюджетов | 500000 |  |  | 166666,7 | 166666,7 | 166666,7 |  |
| Мероприятия на сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществить перекладку (замену) труб на аварийных участках сети (около 20 км). | Все уровни бюджетов | 300000 |  | 150000 | 150000 |  |  |  |
| 2 | Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки (около 5,7 км). | Все уровни бюджетов | 85500 |  |  | 85500 |  |  |  |
| 3 | Диспетчеризация коммерческого учета воды | Все уровни бюджетов | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |
| 4 | Провести замену всех разводящих сетей, амортизационный износ которых составляет 85 % для сокращения сверхнормативных потерь воды при ее транспортировке. | Все уровни бюджетов | 180000 |  |  |  |  |  | 180000 |
| 5 | Осуществить развитие сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки ориентировочно 31,45 км. | Все уровни бюджетов | 471750 |  |  |  |  |  | 471750 |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 1850250 | 0 | 300000 | 553166,7 | 166666,7 | 178666,7 | 651750 |

- 1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования и их фактические и перспективные значения представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Ед. изм. | Базовый показатель, 2022 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 |
| г. Отрадное |  |  |  |  |
| а) Показатели качества воды |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 96,1 | 100 | 100 |
| Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям | % | 95,2 | 100 | 100 |
| б) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1км | 0,34 | 0 | 0 |
| Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 85 | 60 | 50 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/сут | 24 | 24 | 24 |
| в) Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Энергоэффективность водоснабжения | кВтч/м3 | 0,78 | 0,56 | 0,515 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 0 |
| Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 28,5 | 20 | 15 |

- 1.7.1. Показатели качества воды

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

- 1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр, по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:

1 категории. допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Таблица 1.7.2.1 - Характеристика система водоснабжения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| г. Отрадное | 25706 | 2 |

- 1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

- 1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

- 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности, на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учет соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. N 931
"Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей".

Органы местного самоуправления:

- по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учет обращаются в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.

Работа с бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения – сложный, многоступенчатый процесс, требующий четкого выполнения норм законодательства. Со стороны эксплуатирующих организаций – это выявление бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, своевременная передача соответствующей информации органам местного самоуправления, на территории которого они находятся. Со стороны органов местного самоуправления – это проведение процедуры по принятию на учет бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, последующее признание права муниципальной собственности на эти объекты и передача эксплуатирующим организациям в рамках соответствующих договоров.

На территории МО «Город Отрадное» бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

# ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).

В г. Отрадное   имеется централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, которой охвачено 60 % потребителей.

Услуги по транспортировки сточных вод на территории МО «Город Отрадное» оказывает ресурсоснабжающая организация ГУП "Водоканал Ленинградской области". Эксплуатацией очистных сооружения занимается ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения"

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации города следующая.

Система канализации города – общесплавная Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, также бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки промышленных предприятий сетью самотечно-напорных коллекторов направляются на канализационные очистные сооружения (КОС) г. Отрадное.

Канализационные очистные сооружения расположены на расстоянии 16 км от г. Кировска. Очистные  сооружения строились в 2 очереди в 1963-1972 гг.

С 2006г. на площадке очистных сооружений города проводятся работы по их реконструкции и расширению  до производительности 10,6 тыс.м³/сут. В настоящее время очистка сточных вод не производится. Неочищенные стоки в объеме 1400,1 тыс. куб.м. сбрасываются в р. Нева. Протяженность сетей канализации 26,6 км. из которых в замене нуждаются 85%.

Таблица 2.1.1.1 - Структура сбора и очистки сточных вод

| № | Населенный пункт | Структура водоотведения | Население, чел | Процент охвата населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Отрадное | Централизованное | 25706 | 60 |
|  |  | Сети + КНС + сети - до КОСов |  |  |
|  |  | Нецентрализованное |  | 40 |

Эксплуатацию сетей системы централизованного водоотведения в МО «Город Отрадное» осуществляет ГУП "Водоканал Ленинградской области" и включает в себя:

- прием сточных вод от населения и предприятий;

- транспортировка сточных вод по канализационным сетям;

- перекачку сточных вод через канализационную насосную станцию (далее – КНС);

- ремонт и обслуживание канализационных сетей и колодцев.

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий, занятых в сфере централизованного водоотведения МО «Город Отрадное» представлено в таблице ниже.

Эксплуатацию очистных сооружений системы централизованного водоотведения в МО «Город Отрадное» осуществляет ГУП "Водоканал Ленинградской области" и включает в себя:

- прием сточных вод на очистных сооружениях;

- очистка сточных вод;

- ремонт и обслуживание КОС.

Таблица 2.1.1.2 - Зоны эксплуатационной ответственности

| № | Наименование РСО | Зона действия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУП "Водоканал Ленинградской области" | г. Отрадное |
| 2 | ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" | г. Отрадное |

- 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Проектная мощность существующих  очистных сооружений составляет 5  тыс. куб.м.в сутки. В том числе:

- сооружений механической очистки  -5тыс.куб. м/сутки;

- сооружений биологической очистки – 5тыс.куб. м/сутки.

Таблица 2.1.2.1 - Характеристика оборудования КОС

| № п/п | Наименование | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административное здание контора-лаборатории | Действующее |  |  |
| 2 | Первичные отстойники Ø 9,6м | Недействующие, на момент обследования |  |  |
| 3 | Песколовки Ø 4м | Недействующие, на момент обследования |  |  |
| 4 | Здание решеток, совмещённое с песковым бункером | Недействующие, на момент обследования |  |  |
| 5 | Подпорная стенка | Не завершены монолитные работы |  |  |
| 6 | Приёмная камера | Недействующее, на момент обследования |  |  |
| 7 | Двухъярусные отстойники I-ой очереди Ø 10м | Действующее |  |  |
| 8 | Аэротенки | Недействующее, на момент обследования |  |  |
| 9 | Иловая насосная станция |  |  | Недействующее, на момент обследования |
| 10 | Резервуары для иловой насосной станции |  |  | Недействующее, на момент обследования |
| 11 | Вторичные горизонтальные отстойники |  | Недействующее, на момент обследования |  |
| 12 | Аэрофильтры Ø 12м |  | Недействующее, на момент обследования |  |
| 13 | Контактный резервуар |  | Действующее |  |
| 14 | Трансформаторная подстанция |  | Действующее |  |
| 15 | Здание иловых площадок |  | Недействующее, на момент обследования |  |
| 16 | Дренажная насосная станция |  | Действующее |  |
| 17 | Цех механического обезвоживания осадка с воздуходувной станцией |  | Недействующее, на момент обследования |  |
| 18 | Илоуплотнители |  | Недействующее, на момент обследования |  |

Таблица 2.1.2.2 - Перечень насосного оборудования по объектом водоотведения

| № п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Марка насоса |  | Количество насосов, в работе, шт. |  | Количество в резерве, шт. |  | Характеристика оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Производительность, м3/час |  | Напор, м |  | Мощность электродвигателя, кВт |  |
| 1 | Станции перекачки | х |  | 6 |  | 2 |  | x |  | x |  | x |  |
| 1.1. | КНС г.Отрадное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Насос, КНС-3 г. Отрадное (Пелла) | СД 250/22,5 |  | 1 |  | 0 |  | 250,0 |  | 22,5 |  | 37,0 |  |
| 1.1.2 | Насос, КНС-3 г. Отрадное (Пелла) | СД 250/22,5 |  | 1 |  | 0 |  | 250,0 |  | 22,5 |  | 37,0 |  |
| 1.1.3 | Насос, КНС-2 г. Отрадное (Никольское шоссе) | СД 50/10 |  | 1 |  | 0 |  | 50,0 |  | 10,0 |  | 4,4 |  |
| 1.1.4 | Насос, КНС-4 г. Отрадное (ул. Советская) | СДВ 160/45 |  | 1 |  | 1 |  | 160,0 |  | 45,0 |  | 37,0 |  |
| 1.1.5 | Насос, КНС-5 г. Отрадное (ул. Заводская) | СД 80/18 |  | 1 |  | 1 |  | 80,0 |  | 18,0 |  | 11,0 |  |
| 1.1.6 | Насос, Главная станция перекачки сточных вод г. Отрадное (ул. Дружбы) | СД 450/22,5 |  | 1 |  | 0 |  | 450,0 |  | 22,5 |  | 75,0 |  |
| 2 | КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекачка сточных вод |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка сточных вод |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по предприятию |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод в муниципальном образовании представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.2.3 - Сводная по результатам обследования качества сточных вод

| Наименование | 2014г. |
| --- | --- |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) |  |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) |  |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 420 |
| взвешенные вещества | 228 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 12 |
| микробиология | 36 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 420 |
| взвешенные вещества | 228 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 12 |
| микробиология | 36 |

- 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологическая зона водоотведения – это часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод, из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Условно водоотведение МО «Город Отрадное» поселение можно разделить на 2 технологические зоны:

- Зона с централизованной системой канализации;

- Зона с не централизованной системой (в септики или выгребы).

- 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Утилизация осадка сточных вод не производится.

- 2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

По состоянию на 31.12.2014  Протяженность канализационных  сетей  в однотрубном  исчислении составила   26,6  км.  В том числе  коллекторы -6,0 км., сети – 20,6км.

Материал труб – чугун, сталь, железобетон, полиэтилен.  Диаметры трубопроводов 400-100 мм. Канализационная система г. Отрадное  характеризуется высоким износом основных фондов. Подлежит замене 85%

Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ГУП "Водоканал Ленинградской области" представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1.5.1 - Характеристика сети водоотведения обслуживаемых ГУП "Водоканал Ленинградской области"

| Показатели | Одиночное протяжение канализационных сетей км. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. нуждающихся в замене |
| Одиночное протяжение: |  |  |
| - главных коллекторов | 6 | 5,5 |
| - уличной канализационной сети | 15 | 13,5 |
| -внутриквартальной и внутридворовой сети | 5,6 | 2,28 |

- 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная, работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния МО «Город Отрадное».

В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В муниципальном образовании по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

- надёжность системы;

- качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

В таблице 2.1.6.1 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица 2.1.6.1 - Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца |
| Экологическая безопасность сточных вод | Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах |

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

- 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сводная по результатам лабораторных исследований сточных вод представлена в п. п. 2.1.2 текущей главы.

- 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории МО «Город Отрадное» не охваченными централизованной системой водоотведения остаются потребители с недостаточной степенью благоустройства, к ним, как правило относятся, частные и индивидуальные жилые дома.

- 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основной технической и технологической проблемой системы водоотведения МО «Город Отрадное» является износ канализационных сетей.

- 2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Развернутое описание централизованной системы водоотведения (канализации) представлено в пункте 2.1.1 и пункте 2.1.2 текущей главы.

- 2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения МО «Город Отрадное» поселение представлена ниже.

Таблица 2.2.1.1 - Балансы поступления сточных вод

| Наименование показателя | Единица измерения | Факт |
| --- | --- | --- |
| Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. м3 | 1 401,01 |
| Объем сточных вод, пропущенных через очистные с сооружения | тыс. м3 | 0 |

- 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории МО «Город Отрадное» поселение отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

- 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии  с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается  равным количеству потреблённой воды. Отдельные промышленные абоненты, использующие значительные объемы воды в технологическом процессе, имеют согласованные балансы водоотведения.

- 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия данных по систематическому учету стоков.

- 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В таблице ниже представлены расчеты прогнозного баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков.

Таблица 2.2.5.1 - Прогнозный баланс поступления сточных вод

| Показатели | Фактическое значение, 2022 г. |  | Ожидаемое значение, 2028 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средне-годовое | Средне-суточное | Средне-годовое | Средне-суточное |
| Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс.м³ | 1 401,01 | 3,8 | 5475,0 | 15,0 |
| Поступление сточных вод на КОС, тыс.м³ | 1 401,01 | 3,8 | 5475,0 | 15,0 |

- 2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

- 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.1.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении

| Населенный пункт | Показатели | Отчетный 2022г. |  |  | Расчетный 2028г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) | тыс. м3/год | м3/сут (max сут.) | м3/сут, (ср.сут.) |
| г. Отрадное | Объем производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивший в систему канализации, тыс.м³ | 1 401,01 | 4414,141 | 3838,384 | 5475,0 | 17250,0 | 15000,0 |
|  | Поступление сточных вод на КОС, тыс..м³ | 1 401,01 | 4414,141 | 3838,384 | 5475,0 | 17250,0 | 15000,0 |

- 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Технологические зоны водоотведения муниципального образования представлены в таблице ниже.

Таблица 2.3.2.1 - Технологические зоны

| № | Наименование технологической зоны | Населенный пункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОС г. Отрадное | г. Отрадное |
| 2 | КНС и сети водоотведения | г. Отрадное |

В муниципальном образовании насчитывается 2 технологическая зона.

«Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

В централизованной системе водоотведения МО «Город Отрадное» выделяются следующие эксплуатационные зоны:

- Эксплуатационная зона ответственности водоотведения ГУП "Водоканал Ленинградской области" (централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды от жилых зданий, коммунально-бытовых и производственных предприятий на территории г. Отрадное).

- Эксплуатационная зона ответственности водоотведения ООО "Водоканал Отрадненского городского поселения" (очистка сточных вод на территории г. Отрадное).

- 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам представлен в таблице ниже.

Таблица 2.3.3.1 - Требуемая перспективная мощность очистных сооружений

| Канализационные очистные сооружения | Прогнозируемый приток тыс.м³/сутки | Проектная перспективная производительность, тыс.м³/сутки | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс..м³/сутки | Резерв мощности, в % от прогнози- руемого притока |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Отрадное 2022г. | 9,47 | 10 | 0,53 | 5,6 |
| г.п.Отрадное 2028г. | 15,0 | 15,0 | 0 | - |

- 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения не проводился.

- 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений систем водоотведения рассмотрен в п.п 2.3.3 текущей главы.

- 2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети, являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.

Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды, для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счет сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путем снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объема водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.

Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.

- 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

С целью повышения надежности и качества оказания услуги водоотведения в МО «Город Отрадное» поселение, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения МО «Город Отрадное» поселение.

На период 2024-2028 года:

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки, новых осваиваемых территорий – 11,5 км.

- строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки и новых территорий первоочередного освоения – 22,2 км.

- существующие сети канализации подлежат постепенной замене - 26,6 км.

- 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и соблюдение норм очистки стоков перед сбросом в водный объект.

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе домовых канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства. Надёжная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, работы предприятий и организаций, но и привести к утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно. Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведёт к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя.

- 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перечень вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы канализации представлен в п.2.4.2.

Предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоотведения нет.

- 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Развитие систем диспетчеризации настоящей схемой не предусмотрено. Мероприятия не запланированы.

- 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения  требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.

- 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.

Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1 – Размеры санитарно-защитной зоны

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б)орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа.

2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.

4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.

5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.7.1.

7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.

- 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, расположены в существующих границах муниципального образования.

- 2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности очистки сточных вод. Экономия водных ресурсов – один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.

Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ, включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также, внедрение систем коммерческого учета энергоресурсов (учет горячей и холодной воды, учет сточных вод).

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

- 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их не загниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения.

Технологический цикл обработки осадков представлен на рисунке 2.5.2.1.

Рисунок 2.5.2.1 - Технологический цикл обработки осадков

- 2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Строительство и реконструкция сетей водоотведения

Оценка стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения осуществлена на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 14 «Наружные сети водоснабжения и канализации». Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Мероприятия по объектам водоотведения

Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена:

-на основании нормативов цен строительства НЦС 81-02-14-2022 Сборник № 19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

-на основании сравнения с проектами-аналогами с учетом территориального, временного коэффициентов пересчета, а также коэффициента перерасчета объемов работ относительно объекта-аналога.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

В таблице 2.6.1.1 отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоотведения с оценкой необходимых капитальных вложений.

Таблица 2.6.1.1 - Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориентировочный объем инвестиции, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки, новых осваиваемых территорий – 11,5 км | Все уровни бюджетов | 172500 |  | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 |  |
| 2 | Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки и новых территорий первоочередного освоения – 22,2 км. | Все уровни бюджетов | 333000 |  | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 |  |
| 3 | Существующие сети канализации подлежат постепенной замене - 26,6 км | Все уровни бюджетов | 399000 |  | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 |  |
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 904500 | 0 | 180900 | 180900 | 180900 | 180900 | 180900 |  |

Примечание: приведенные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации

- 2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Значения плановых показателей развития централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 - Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2022 г | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2028 |
| г. Отрадное |  |  |  |  |
| а)Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | н/д | 100 | 100 |
| Доля поверхностного стока, прошедшего очистку | % | 0 | 0 | 0 |
| б)Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельное количество засоров на сетях канализации | ед./1км |  | 0 | 0 |
| Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 85 | 60 | 50 |
| в)Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе отвода сточных вод | кВтч/м3 | 0,9 | 0,78 | 0,75 |
| г) Иные показатели |  |  |  |  |
| Годовое количество отключений водоотведения жилых домов | ед. | 0 | 0 | 0 |

- 2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Характеристика системы водоотведения муниципального образования Отрадненское городское поселение по категории надежности представлена в таблице ниже

Таблица 2.7.1.1 - Характеристика система водоотведения по категории надежности

| Населенный пункт | Численность населения, чел | Категория надежности |
| --- | --- | --- |
| г. Отрадное | 25706 | 2 |

- 2.7.2. Показатели очистки сточных вод

Сводная показателей очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований представлена в пункте 2.1.2.

- 2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м).

- 2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предусмотрены.

- 2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении": «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

Принятие на учет бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. № 580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На территории МО «Город Отрадное» бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

- НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*.

- СанПиН 2.1.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».