Температурный график (95-70 °С)

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения газовой котельной ул. Зарубина д. 19 «а» АО «ЛОТЭК» на  2025-2026г.г

| Температура наружного воздуха | Температура прямой воды | Температура обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +10 о С | 42 о С | 36 о С |
| +9 о С | 44 о С | 38 о С |
| +8 о С | 46 о С | 39 о С |
| +7 о С | 47 о С | 40 о С |
| +6 о С | 49 о С | 41 о С |
| +5 о С | 51 о С | 42 о С |
| +4 о С | 52 о С | 43 о С |
| +3о С | 54 о С | 44 о С |
| +2 о С | 56 о С | 46 о С |
| +1о С | 57 о С | 46 о С |
| 0 о С | 59 о С | 48 о С |
| -1 о С | 61 о С | 49 о С |
| -2 о С | 62 о С | 50 о С |
| -3 о С | 64 о С | 50 о С |
| -4 о С | 65 о С | 51 о С |
| -5 о С | 67 о С | 53 о С |
| -6 о С | 68 о С | 53 о С |
| -7 о С | 70 о С | 55 о С |
| -8 о С | 71 о С | 55 о С |
| -9 о С | 73 о С | 57 о С |
| -10 о С | 75о С | 58 о С |
| -11 о С | 76 о С | 58 о С |
| -12 о С | 78 о С | 60 о С |
| -13 о С | 79 о С | 60 о С |
| -14 о С | 81 о С | 62 о С |
| -15 о С | 82 о С | 62 о С |
| -16 о С | 83 о С | 63 о С |
| -17 о С | 85 о С | 64 о С |
| -18 о С | 86о С | 64 о С |
| -19 о С | 88 о С | 66 о С |
| -20 о С | 89 о С | 66 о С |
| -21 о С | 91 о С | 68 о С |
| -22 о С | 92 о С | 68 о С |
| -23 о С | 94 о С | 70 о С |
| -24 о С | 95 о С | 70 о С |

Температурный график (95-70 °С)

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения газовой котельной ул. Заводская, д. 1«а» АО «ЛОТЭК» на 2025-2026 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура прямой воды | Температура обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +10 о С | 65 о С | 51о С |
| +9 о С | 65 о С | 51о С |
| +8 о С | 65 о С | 51о С |
| +7 о С | 65 о С | 51о С |
| +6 о С | 65 о С | 51о С |
| +5 о С | 65 о С | 51о С |
| +4 о С | 65 о С | 51о С |
| +3о С | 65 о С | 51о С |
| +2 о С | 65 о С | 51о С |
| +1о С | 65 о С | 51о С |
| 0 о С | 65 о С | 51о С |
| -1 о С | 65 о С | 51о С |
| -2 о С | 65 о С | 51о С |
| -3 о С | 65 о С | 51о С |
| -4 о С | 65 о С | 51о С |
| -5 о С | 67 о С | 53 о С |
| -6 о С | 68 о С | 53 о С |
| -7 о С | 70 о С | 55 о С |
| -8 о С | 71 о С | 55 о С |
| -9 о С | 73 о С | 57 о С |
| -10 о С | 75о С | 58 о С |
| -11 о С | 76 о С | 58 о С |
| -12 о С | 78 о С | 60 о С |
| -13 о С | 79 о С | 60 о С |
| -14 о С | 81 о С | 62 о С |
| -15 о С | 82 о С | 62 о С |
| -16 о С | 83 о С | 63 о С |
| -17 о С | 85 о С | 64 о С |
| -18 о С | 86о С | 64 о С |
| -19 о С | 88 о С | 66 о С |
| -20 о С | 89 о С | 66 о С |
| -21 о С | 91 о С | 68 о С |
| -22 о С | 92 о С | 68 о С |
| -23 о С | 94 о С | 70 о С |
| -24 о С | 95 о С | 70 о С |

Температурный график (95-70 °С)

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения газовых МК №1, №3, №4, ОСШ №3 АО «ЛОТЭК» на

2025-2026 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура прямой воды | Температура обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +10 о С | 42 о С | 36 о С |
| +9 о С | 44 о С | 38 о С |
| +8 о С | 46 о С | 39 о С |
| +7 о С | 47 о С | 40 о С |
| +6 о С | 49 о С | 41 о С |
| +5 о С | 51 о С | 42 о С |
| +4 о С | 52 о С | 43 о С |
| +3о С | 54 о С | 44 о С |
| +2 о С | 56 о С | 46 о С |
| +1о С | 57 о С | 46 о С |
| 0 о С | 59 о С | 48 о С |
| -1 о С | 61 о С | 49 о С |
| -2 о С | 62 о С | 50 о С |
| -3 о С | 64 о С | 50 о С |
| -4 о С | 65 о С | 51 о С |
| -5 о С | 67 о С | 53 о С |
| -6 о С | 68 о С | 53 о С |
| -7 о С | 70 о С | 55 о С |
| -8 о С | 71 о С | 55 о С |
| -9 о С | 73 о С | 57 о С |
| -10 о С | 75о С | 58 о С |
| -11 о С | 76 о С | 58 о С |
| -12 о С | 78 о С | 60 о С |
| -13 о С | 79 о С | 60 о С |
| -14 о С | 81 о С | 62 о С |
| -15 о С | 82 о С | 62 о С |
| -16 о С | 83 о С | 63 о С |
| -17 о С | 85 о С | 64 о С |
| -18 о С | 86о С | 64 о С |
| -19 о С | 88 о С | 66 о С |
| -20 о С | 89 о С | 66 о С |
| -21 о С | 91 о С | 68 о С |
| -22 о С | 92 о С | 68 о С |
| -23 о С | 94 о С | 70 о С |
| -24 о С | 95 о С | 70 о С |

Температурный график (95-70 °С)

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения дизельной котельной «Строитель» ул. Строителей 7а,            АО «ЛОТЭК»на 2025-2026 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура прямой воды | Температура обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +10 о С | 42 о С | 36 о С |
| +9 о С | 44 о С | 38 о С |
| +8 о С | 46 о С | 39 о С |
| +7 о С | 47 о С | 40 о С |
| +6 о С | 49 о С | 41 о С |
| +5 о С | 51 о С | 42 о С |
| +4 о С | 52 о С | 43 о С |
| +3о С | 54 о С | 44 о С |
| +2 о С | 56 о С | 46 о С |
| +1о С | 57 о С | 46 о С |
| 0 о С | 59 о С | 48 о С |
| -1 о С | 61 о С | 49 о С |
| -2 о С | 62 о С | 50 о С |
| -3 о С | 64 о С | 50 о С |
| -4 о С | 65 о С | 51 о С |
| -5 о С | 67 о С | 53 о С |
| -6 о С | 68 о С | 53 о С |
| -7 о С | 70 о С | 55 о С |
| -8 о С | 71 о С | 55 о С |
| -9 о С | 73 о С | 57 о С |
| -10 о С | 75о С | 58 о С |
| -11 о С | 76 о С | 58 о С |
| -12 о С | 78 о С | 60 о С |
| -13 о С | 79 о С | 60 о С |
| -14 о С | 81 о С | 62 о С |
| -15 о С | 82 о С | 62 о С |
| -16 о С | 83 о С | 63 о С |
| -17 о С | 85 о С | 64 о С |
| -18 о С | 86о С | 64 о С |
| -19 о С | 88 о С | 66 о С |
| -20 о С | 89 о С | 66 о С |
| -21 о С | 91 о С | 68 о С |
| -22 о С | 92 о С | 68 о С |
| -23 о С | 94 о С | 70 о С |
| -24 о С | 95 о С | 70 о С |

Температурный график (95-70 °С)

сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения газовой МК №2 ул.Железнодорожная, д.4«в»

АО «ЛОТЭК» на 2025-2026 г.г.

| Температура наружного воздуха | Температура прямой воды | Температура обратной воды |
| --- | --- | --- |
| +10 о С | 65 о С | 51о С |
| +9 о С | 65 о С | 51о С |
| +8 о С | 65 о С | 51о С |
| +7 о С | 65 о С | 51о С |
| +6 о С | 65 о С | 51о С |
| +5 о С | 65 о С | 51о С |
| +4 о С | 65 о С | 51о С |
| +3о С | 65 о С | 51о С |
| +2 о С | 65 о С | 51о С |
| +1о С | 65 о С | 51о С |
| 0 о С | 65 о С | 51о С |
| -1 о С | 65 о С | 51о С |
| -2 о С | 65 о С | 51о С |
| -3 о С | 65 о С | 51о С |
| -4 о С | 65 о С | 51о С |
| -5 о С | 67 о С | 53 о С |
| -6 о С | 68 о С | 53 о С |
| -7 о С | 70 о С | 55 о С |
| -8 о С | 71 о С | 55 о С |
| -9 о С | 73 о С | 57 о С |
| -10 о С | 75о С | 58 о С |
| -11 о С | 76 о С | 58 о С |
| -12 о С | 78 о С | 60 о С |
| -13 о С | 79 о С | 60 о С |
| -14 о С | 81 о С | 62 о С |
| -15 о С | 82 о С | 62 о С |
| -16 о С | 83 о С | 63 о С |
| -17 о С | 85 о С | 64 о С |
| -18 о С | 86о С | 64 о С |
| -19 о С | 88 о С | 66 о С |
| -20 о С | 89 о С | 66 о С |
| -21 о С | 91 о С | 68 о С |
| -22 о С | 92 о С | 68 о С |
| -23 о С | 94 о С | 70 о С |
| -24 о С | 95 о С | 70 о С |

1.4. Сведения об обращающихся опасных веществах.

1.4.1. Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Опасным веществом на объекте является природный газ:

Природный газ (ГОСТ 5542-2014) - пожаро- и взрывоопасен, малотоксичен, имеет специфический характерный запах. По степени воздействия на организм человека газ относится к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007. Предельно допустимая концентрации я в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального бутана) 300 мг/м3, непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3. Горючий газ, в смеси с воздухом образует взрывоопасные смеси Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом: нижний – 5%, верхний – 15%. Категория взрывоопасной смеси 11А – Т1.

Оказывает удушающее воздействие на людей при высоких концентрациях, вызывает учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, нарушение координации, потерю сознания. При падении содержания кислорода в воздухе на 25 – 30% появляются первые признаки асфиксии. Серьезные расстройства проявляются при содержании газа в воздухе выше 30%.

Основным опасным веществом, обращающимся в блоках, является метан, основной компонент природного газа.

По физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Теплота сгорания природных горючих газов низшая при 20°С и 101,325 кПа, не менее 31,8 (7600) МДж/м3 (ккал/м3).

Природные горючие газы по токсикологической характеристике относятся к веществам 4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76.76.

Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемные проценты: нижний – 5, верхний – 15, для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89.

Категория взрывоопасной смеси 11А-Т1.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углеводород (ГОСТ 12.1.005-88).

Меры и средства защиты работающих от воздействия природного газа, требования к личной гигиене работающих, оборудованию и помещению регламентируются ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

Фильтрующие промышленные противогазы по ГОСТ 12.4.121-2015 («Средства индивидуальной защиты органов дыхания, противогазы фильтрующие») не допускается применять при неизвестном составе загрязняющих атмосферу веществ, а также при наличии в воздухе производственных помещений практически несорбирующихся веществ, например, метана.

Если состав газов и паров неизвестен или их концентрация выше максимально допустимой, применяются только изолирующие противогазы (ИП-4, ИП-5).

Наличие в помещении более 20 % природного газа вызывает удушье, скопление его в закрытом объёме от 5 до 15 % может привести к взрыву газовоздушной смеси, при неполном сгорании выделяется угарный газ СО, который даже при небольшой концентрации (0,15 %) – отравляющий.

Угарный газ (другие названия — монооксид углерода, окись углерода, моноокись углерода, оксид углерода) — бесцветный газ без вкуса и запаха. Химическая формула CO. 	Так называемый «запах угарного газа» на самом деле представляет собой запах органических примесей.

Оксид углерода образуется при неполном сгорании углеводородного топлива при недостаточных температурах или плохой настройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для окисления CO в CO2).

Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаками отравления служат головная боль, головокружение и потеря сознания. Токсическое действие монооксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 – 4. Величина ПДК – 20 мг/м3.

При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч.

Помощь при отравлении монооксидом углерода: пострадавшего следует вынести на свежий воздух, полезно также кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта.

CO очень слабо поглощается активированным углём обычных фильтрующих противогазов, поэтому для защиты от него применяется специальный фильтрующий элемент (он может также подключаться дополнительно к основному) — гопкалитовый патрон. Гопкалит представляет собой катализатор, способствующий окислению CO в CO2 при нормальных температурах. Недостатком использования гопкалита является то, что при его применении приходится вдыхать нагретый в результате реакции воздух.

Основными типами химических реакций, в которых участвует монооксид углерода, являются реакции присоединения и окислительно-восстановительные реакции, в которых он проявляет восстановительные свойства.

Таблица № 1

| Наименование опасного вещества | Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека | Индивидуальные средства защиты |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | Природный газ-смесь углеводородных газов; горючий взрывоопасный газ. По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны 7000 (по метану) мг/м3. Природный газ вызывает кислородное голодание, при значительных концентрациях в воздухе приводит к смерти от удушья. Действует на организм наркотически. При попадании жидкой фазы сжиженных газов на кожу человека происходит обмораживание кожи. При попадании в глаза может произойти потеря зрения. | Средства защиты: противогаз марки БКФ, спецодежда, спецобувь, зимой - куртка на утепляющей прокладке, сапоги кожаные утепленные. Меры первой помощи: Свежий воздух, согревание тела грелками, свободное дыхание. При нарушении дыхания дать кислород. При отсутствии дыхания делать искусственное дыхание (с использованием аппарата искусственной вентиляции легких при наличии). Морфин и адреналин противопоказаны. |
| Угарный газ (другие названия монооксид углерода, окись углерода, моноокись углерода, оксид углерода) | Бесцветный газ без вкуса и запаха. Химическая формула СО. Так называемый «запах угарного газа» на самом деле представляет собой запах органических примесей. Оксид углерода образуется при неполном сгорании углеводородного топлива при недостаточных температурах или плохой настройке системы подачи воздуха (недостаточно кислорода для окисления СО в СО2). Угарный газ очень опасен, так как не имеет запаха и вызывает отравление и даже смерть. Признаками отравления служат головная боль, головокружение и потеря сознания. Токсическое действие моноксида углерода основано на том, что он связывается с гемоглобином крови прочнее, чем кислород (при этом образуется карбоксигемоглобин), таким образом, блокируя процессы транспортировки кислорода и клеточного дыхания. Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76-4. Величина ПДК - 20 мг/м3. При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч, предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут производиться с перерывом не менее чем в 2 ч. | СО очень слабо поглощается активированным углём обычных фильтрующих противогазов, поэтому для защиты от него применяется специальный фильтрующий элемент (он может также подключаться дополнительно к основному) — гопкалитовый патрон. Гопкалит представляет собой катализатор, способствующий окислению СО в СО2 при нормальных температурах. Недостатком использования гопкалита является то, что при его применении приходится вдыхать нагретый в результате реакции воздух. Специальная одежда и обувь. Помощь при отравлении монооксидом углерода: пострадавшего следует вынести на свежий воздух, полезно также кратковременное вдыхание паров нашатырного спирта. |
| Теплоноситель - пароводяная смесь | Пароводяная смесь с температурой нагрева до 115 0 С и рабочим давлением более 0,7 кгс/см2 По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности. При попадании на кожу человека вызывает термический ожог. | Специальных индивидуальных средств защиты не требуется. Специальная одежда и обувь |
| Теплоноситель - горячая вода | Перегретая вода с температурой нагрева до 115 0 С По степени воздействия на организм относится к 4 классу опасности. При попадании на кожу человека вызывает термический ожог. | Специальных индивидуальных средств защиты не требуется. Специальная одежда и обувь |
| Пожар |  |  |

1.5. Вероятность возникновения наиболее вероятного и наиболее опасного по своим последствиям сценария аварии.

К наиболее опасным по своим последствиям и вероятным авариям относятся:

- разрушение подводящего газопровода с возгоранием и без него;

- разрушение газоиспользующего оборудования (котла) в результате взрыва газовоздушной смеси в топке или газоходе;

- разрушение котла в результате разрыва труб котла;

- нарушение газоплотности котла либо газохода;

- разгерметизация участка газопровода, арматуры, фланцевых соединений на территории котельной;

- разгерметизация участка газопровода, арматуры, фланцевых соединений в котельной;

- пожар в котельной.

1.6. Поражающие факторы аварии

Поражающими факторами при данных видах аварий являются:

- энергия ударной волны;

- термическое поражение персонала;

- увеличение концентрации СО в воздухе

  - Размер зон действия поражающих факторов для наиболее опасного по последствиям сценария аварии.

По практическим данным при взрыве газовоздушной смеси (200 кг. метана) опасный радиус ударной волны составит 150м. Размер вероятных зон действия поражающих факторов для наиболее опасного по последствиям сценария аварии представлены в табл. 2.

Таблица 2

Предельно допустимое избыточное давление при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или открытом пространстве.

| Степень разрушения | Степень тяжести поражения людей | Избыточное давление кПа |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение зданий | Крайне тяжелые травмы | 100-50 |
| Сильное разрушение зданий | Травмы средней тяжести | 50-30 |
| Средние п разрушение зданий | Травмы средней тяжести | 30-20 |
| Слабое разрушение зданий | Легкие травмы | 20-10 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | Нижний порог повреждения человека волной давления | 10-5 |

РАЗДЕЛ 2. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

2.1 Основные причины аварий на объектах теплоснабжения.

Основные причины аварий на объектах систем теплоснабжения - организационные: недостаточная проработка планов производства работ, низкая производственная и технологическая дисциплина, нарушения производственных инструкций персоналом по причине плохого знания их, отсутствие практических навыков, халатность.

Каждая авария может иметь несколько стадий развития, при сочетании определенных условий может быть приостановлена, перейти в следующую стадию развития или на более высокий уровень.

Выделяются следующие уровни развития аварии.

На уровне "А" авария характеризуется ее развитием в пределах одного опасного производственного объекта или его составляющей. Локализация возможна силами производственного персонала, нештатных аварийно-спасательных формирований, в случае необходимости, профессиональных аварийно – спасательных формирований.

На уровне "Б" авария характеризуется ее выходом за пределы опасного производственного объекта или его составляющей и развитием ее в пределах границ предприятия. Локализация возможна с привлечением аварийно – спасательных формирований, пожарных и медицинских подразделений.

На уровне "В" авария характеризуется развитием и выходом ее поражающих факторов за пределы границ предприятия. Ликвидация аварий и их последствий, операции по эвакуации и спасению людей осуществляются под руководством муниципальной или региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям с привлечением необходимых предприятий и организаций.

Под сценарием понимается полное и формализованное описание следующих событий: фазы инициирования аварии, инициирующего события аварии, аварийного процесса и чрезвычайной ситуации, потерь при аварии, включая специфические количественные характеристики событий аварии, их пространственно-временные параметры и причинные связи.

Фаза инициирования аварии - это период времени, в течение которого происходит накопление отказов оборудования (например, накопление скрытых дефектов, появление усталостных трещин, раковин, неисправность предохранительных устройств, низкое качество проводимых ремонтных работ), отклонений от технологического регламента (например - скачкообразное повышение давления, возникновение неконтролируемых химических реакций), ошибок персонала (например - нарушение правил безопасной эксплуатации) и внешних воздействий, совокупность которых приводит к возникновению инициирующего события аварии.

Инициирующие событие аварии состоит в разгерметизации системы хранения и/или переработки, отпуска опасных веществ.

Аварийный процесс - процесс, при котором сырье, промежуточные продукты, продукция предприятия и отходы производства, установленное на промышленной площадке оборудование вовлекаются в результате возникновения инициирующего события аварии в не предусматриваемые технологическим регламентом процессы (прежде всего физико-химические) - взрывы, пожары, токсические выбросы, разлития и т.д.; и создают поражающие факторы - ударные, осколочные, тепловые и токсические нагрузки для персонала объекта, населения и окружающей среды, а также самого промышленного предприятия.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р22.0.05-94).

При этом проводятся мероприятия по локализации аварийного процесса и ликвидации последствий. Мероприятия, как правило, включают в себя спасательно-неотложные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, мероприятия по восстановлению нормальной жизнедеятельности в зоне поражения, в том числе восстановление систем жизнеобеспечения и охрану общественного порядка, локализацию и ликвидацию экологических последствий.

Потери при аварии - количественные оценки последствий аварии, которые возникают в результате действия поражающих факторов аварийного процесса и действий в чрезвычайной ситуации.

2.2 Возможные сценарии возникновения и развития аварий в системе теплоснабжения объекта

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:

- гипотетическая авария с разгерметизацией технологических систем газорегуляторного устройства. Возможны аварии, связанные с отказом оборудования систем газорегуляторного устройства и повышением давления газа в сети низкого давления. Их причины - повышенная влажность транспортируемого газа, некачественное техническое обслуживание и несоответствие пропускной способности оборудования фактическим режимам;

- усталость материала труб, коррозия; брак сварных швов, деформация, механическое повреждение в результате нарушения регламента работ и т.д. В большинстве случаев такие повреждения указывают на отсутствие контроля за техническим состоянием газопроводов со стороны эксплуатирующих организаций и низкий уровень технадзора в процессе строительства;

- нарушения технологии ремонта;

- нарушения режимов или параметров подачи газа, в т.ч. недопустимое повышение или понижение давления газа, недопустимые колебания давления газа в т.ч. по внешней сети (на магистральном или подающем газопроводе);

- нарушения регламента пусков - остановок, в т.ч. аварийных, котельного оборудования;

- появление энергетического (теплового) источника зажигания с параметрами, достаточными для воспламенения паровоздушной или газовоздушной смеси, что предопределяет возникновение пожара (взрыва), в результате чего наступает разрушение (повреждение) оборудования и зданий.

Наиболее вероятными энергетическими источниками являются:

- электрическая искра (дуга) при коротком замыкании;

- искрение электрооборудования, несоответствующего по исполнению категории и группе горючей среды;

- открытое пламя (зажженная спичка, лампа) и искры при газосварочных и других огневых работах;

-несоблюдение режима курения;

-нагрев отдельных узлов и поверхностей технологического оборудования выше допустимой температуры при перегрузке электросети и оборудования;

-разряды атмосферного электричества при неисправности, неправильном конструктивном исполнении или отказе защищающего молниеотвода;

-несоблюдение правил пожарной безопасности по совместному хранению веществ, материалов и отходов.

В зависимости от характера разгерметизации и других условий аварии с участием природного газа на объекте могут проявляться в виде факельного горения и взрыва газа.

При разгерметизации газопровода чаще всего происходит истечение природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, так же возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Возможные аварийные ситуации в газовом хозяйстве объекта представлены в таблице 1.

Таблица № 1

| № п/п. | Характер аварийной ситуации | Признаки аварийной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение целостности, либо разрыв газопровода до газорегуляторного устройства | характерный шум вырывающейся из места повреждения (разрыва) струи газа; - появление запаха газа |
| 2. | Разрыв газопровода или появление неплотности во фланцах (сальниках) арматуры после газорегуляторного устройства на открытой территории. | - характерный шум истечения газа; - появление запаха на территории в помещениях газорегуляторного устройства |
| 3. | Разрыв газопровода, поломка нажимной буксы сальника или появление неплотности (негерметичности) в сальниках и во фланцевых соединениях газового оборудования (арматуры) в помещении газорегуляторного устройства. | - появление запаха газа в помещении газорегуляторного устройства; - срабатывание сигнализации о повышенной концентрации газа в помещении газорегуляторного устройства. |
| 4. | Разрыв газопровода, поломка нажимной буксы сальника или появление неплотности (негерметичности) в сальниках и во фланцевых соединениях газового оборудования (арматуры) в помещении. | - появление запаха газа в помещении; - шум при истечении газа из поврежденного узла газопровода (арматуры). |
| 5. | Утечка газа из-за разрыва сварных соединений газопровода котла, поломки нажимной буксы сальника, а так же нарушения герметичности во фланцевых соединениях газового оборудования, арматуры в пределах котла (после вводной газовой задвижки котла). | - появление запаха газа в помещении котельной; - шум истечения газа через неплотность наружу. |
| 6. | Взрыв газа в помещении. | - характерный «хлопок» взорвавшегося газа сопровождаемый взвихрением пыли в воздухе помещения; - в зависимости от силы ударной волны возможно выбивание оконных переплетов здания.. |
| 7. | Взрыв газа в топке котла. | - характерный «хлопок» взорвавшегося газа; - зашкаливают стрелки приборов прямого действия по разрежению в топке и по давлению воздуха. |
| 8. | Пожар в помещении котельной. | появление запаха дыма, гари, копоти в случае возгорания кабельных трасс, либо другого электрооборудования; - наличие специфического запаха. |

Возможными сценариями развития аварий с природным газом могут быть:

​ сценарий 1: разгерметизация или разрушение газопровода выброс газа в атмосферу или в помещение без мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС) рассеяние облака ГВС в атмосфере (удаление из помещения с помощью вытяжной вентиляции);

​ сценарий 2: разгерметизация или разрушение газопровода выброс газа в атмосферу или в помещение без мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС) взрыв облака ГВС при появлении источника зажигания разрушение соседнего оборудования, строительных конструкций, поражение персонала предприятия ударной волной, возникновение очагов пожара;

​ сценарий 3: разгерметизация или разрушение газопровода выброс газа в атмосферу или в помещение с мгновенным воспламенением (образование факельного горения на газопроводе высокого давления) поражение персонала предприятия тепловым излучением, возникновение очагов пожара.

2.3 Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения

В связи с тем, что в результате возможных аварий на объектах теплоснабжения не может возникнуть угроза безопасности населения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения не предусмотрен настоящим порядком (планом) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (в том числе с применением элекронного моделирования  аварийных ситуаций).

2.4.  Решения по предупреждению возникновения аварийных ситуаций

на составляющих объектах.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией разрушением оборудования и аварийными выбросами опасных веществ, ликвидации и снижения тяжести их последствий должны быть предусмотрены технические решения и организационные мероприятия.

К ним относятся:

- ​ пассивная противопожарная защита - обработка несущих металлических и деревян​ных конструкций огнезащитным покрытием, герметизация дверных проемов и заделка технологических проемов;

- ​ устройство пожарных гидрантов, наружного и внутреннего пожаротушения;

- ​ отделка интерьеров помещений негорючими материалами, не выделяющими токсич​ными газами при нагревании.

В целях исключения разгерметизации оборудования должно быть предусмотрено:

- ​ применение оборудования, расчётное давление которого превышает режимное;

- ​ наличие предохранительных клапанов на аппаратах, имеющих источники по​вышения давления выше расчётного;

-  проведение ремонта оборудования и трубопроводов в сроки, регламентируемые нормативными документами;

- ​ диагностирование оборудования и трубопроводов с целью определения остаточ​ного ресурса их работы;

- ​ система контроля технологического процесса;

- ​ применение фланцевых соединений с соответствующими уплотнительными поверхностями;

- ​ применение прокладок для фланцевых соединений из материалов, стойких к природному газу;

- ​ визуальный контроль обслуживающим персоналом состояния оборудования.

Должна быть предусмотрена сигнализация в котельной повышения содержания метана и окиси углерода в воздухе.

Должно быть предусмотрено аварийное освещение помещения котельной.

# II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. КОЛИЧЕСТВО СИЛ И СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Силы и средства, используемые для локализации и ликвидации аварий на ОПО.

Обособленное подразделение  «Участок г. Отрадное»  обеспечено  необходимым штатом основного и обслуживающего персонала. На объектах разработаны инструкции по правилам эксплуатации оборудования и установок, по охране труда при проведении различных работ, для  обслуживающего персонала, утвержденные генеральным директором предприятия.  Перед каждым допуском к самостоятельной работе персонал проходит обучение на курсах по рабочим профессиям и целевому назначению. Каждый сотрудник, принимаемый на работу, проходит вводный инструктаж по  охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку под руководством опытного наставника и допускается к самостоятельной работе только после проверки знаний по безопасности труда и дублирования на рабочем месте.

В обособленном подразделении «Участок г.Отрадное» проводятся комплексные тренировки с целью отработки практических навыков по взаимодействию всех подразделений при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Личный состав проходит теоретический и практический курс обучения. Эти учения направлены на отработку взаимодействия личного состава при возникновении одной из возможных аварийных ситуаций. Для закрепления знаний и правильных действий персонала в чрезвычайных ситуациях проводятся противоаварийные тренировки, плановые занятия по пожарно-техническому минимуму.

1.2. Специальные технические средства, используемые при локализации и ликвидации аварии.

Список инструментов, оборудования, материалов и средств защиты.

| №№ пп | Наименование материалов, приспособлений средств защиты | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Сапоги резиновые Перчатки резиновые Очки защитные Противогаз шланговый Ключи гаечные, газовые разных размеров Молоток слесарный Зубило слесарное Лопаты штыковые Лопаты совковые Предохранительные пояса Газоанализатор Заглушки стальные Прокладки паронит Запрещающие знаки Сигнальная лента Костюм защитный Бензорез Помпа Генератор | пар пар шт комплект комплект шт шт шт шт шт шт комплект комплект комплект рулон шт шт шт шт | 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 |

1.3. Состав и дислокация сил и средств

В целях обеспечения согласованности действий сил и средств по цели, месту, времени, более качественного проведения мероприятий, а также для наращивания усилий при переходе чрезвычайной ситуации в более высокую категорию организуется взаимодействие с привлекаемыми организациями и контролирующими органами.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных различными аварийными ситуациями в сети газопотребления заключен договор с аварийными бригадами и формированиями на аварийно-диспетчерское обслуживание. Заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием ООО «АСФ «Сервис Безопасность». Силы и средства ПАСФ указаны в Приложении № 5.

Для ликвидация пожара привлекаются силы: «Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ «Леноблпожспас»), расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Отрадное, ул. Заводская,14, тел. 8(81362) – 43-001.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРУ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ И СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ

2.1. Действия производственного персонала по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Действия персонала при получении сигнала об аварии на объекте.

| № | Персонал | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первый заметивший | Немедленно сообщает о происшедшей аварии оператору котельной, диспетчеру, мастеру котельной, начальнику котельной. Принимает меры по спасению людей, застигнутых аварией. При необходимости, отключает аварийный участок, действуя в соответствии с оперативной частью ПЛА. По прибытии ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, на объект, докладывает ему об обстановке и действует по его указаниям. |
| 2. | Оператор котельной | Немедленно сообщает о происшедшей аварии диспетчеру, начальнику котельных, мастеру. Принимает меры по выводу людей из зоны аварии. При необходимости, аварийно останавливает работающее оборудование, действуя в соответствии с оперативной частью ПЛА. |
| 3. | Ответственный руководитель по ликвидации аварии | Ответственным руководителем работ по ликвидации аварий на объекте является начальник котельных или лицо, его замещающее. Вмешиваться в действия ответственного руководителя по ликвидации аварии запрещается. Ответственный руководитель по локализации и ликвидации аварийной ситуации обязан. 1.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации: - оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации, близлежащих организаций и населения (при необходимости) об аварийной ситуации; - организовать командный пункт, сообщить о месте его расположения и постоянно находиться на нем; - принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны; - принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации; - обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации; - ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону; - привлекать к работе в зоне действия поражающих факторов только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены и аттестованы в установленном порядке и оснащены средствами индивидуальной защиты; - контролировать правильность действий персонала котельных, аварийных городских служб, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с оперативной частью ПЛА и выполнение своих распоряжений; - информировать руководство организации о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ; - уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛА. 1.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации, дополнительно к пункту 1.1. Ответственный руководитель обязан: - в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех лиц, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - руководить действиями производственного персонала, аварийных служб города, по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений. Примечание: В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в ликвидации аварии. По ликвидации аварийной ситуации дает разрешение на проведение аварийно-восстановительных работ по запуску объекта. Лица, вызванные для ликвидации аварий и спасению людей, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю и по его указанию приступают к выполнению своих обязанностей. |
| 4. | Ответственный за электрохозяйство | Организует бригаду электромонтеров, устанавливает их постоянное дежурство для выполнения работ по ликвидации и восстановление нормальной работы промысла; Обеспечивает по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии включение или выключение электроэнергии, нормальную работу электрического оборудования; Обеспечивает при необходимости установку средств освещения и электрооборудования на месте производства аварийно-восстановительных работ, контролирует их работу. |
| 5. | Другие лица участвующие в ликвидации аварии, электромонтер, слесарь по КИП и А | Обеспечивают нормальную работу электромеханической и регулирующей аппаратуры, действие связи и сигнализации, включение и отключение (по указанию ответственного руководителя работ) электроэнергии. |

2.2  Действия сотрудников газовой аварийно-спасательной службы по локализации и ликвидации последствий аварий.

Действия диспетчера:

1. Принимает аварийную заявку с одновременным занесением её содержания в журнал. Даёт инструктаж заявителю по мерам безопасности на месте аварии.

2. Оформляет заявку аварийной бригаде на локализацию и ликвидацию аварии.

3. Знакомит бригаду с содержанием аварийной заявки, особенностями аварийного объекта;

4. Подготавливает совместно с мастером (слесарем) документацию аварийного объекта: планшет, (маршрутную карту), исполнительные чертежи, схему сварных стыков.

5. Обеспечивает выезд автомашины с бригадой на объект.

6. Поддерживает постоянную связь с бригадой, уточняет характер аварии.

7. Докладывает, при необходимости руководителям предприятия, диспетчеру городским организациям об аварии согласно Плану взаимодействия служб и Положению о расследовании несчастных случаев на производстве.

8. Совместно с мастером принимает решение о снижении давления газа или об отключении объекта (района) от системы газоснабжения с указанием места и номеров задвижек и докладывает руководству.

9. Передаёт телефонограммы руководителям промышленных предприятий и котельных о прекращении подачи газа до ликвидации аварии на газопроводе.

10. Обеспечивает вызов на место аварии представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации.

11. Принимает меры по оказанию аварийной бригаде помощи в выделении дополнительного количества людей и механизмов.

12. Докладывает руководству о ходе работ по ликвидации аварии.

13. Даёт разрешение на открытие задвижки и восстановление газоснабжения после ликвидации аварии и сообщает об этом потребителям.

Последовательность и порядок действий мастера (специалиста) АДС:

1. Инструктирует членов бригады, знакомит их с заявкой, объектом и документацией. Проверяет наличие и исправность газоанализатора, газоиндикатора, средств защиты и др.;

2. В течение 5 мин. выезжает с бригадой к месту аварии. Дает бригаде инструктаж по безопасному производству газоопасных работ, знакомит с маршрутной картой, документацией и порядком отключения аварийного объекта.

3. По прибытии на место:

а) оценивает обстановку, организует расстановку предупредительных знаков в местах подходов к загазованной зоне и охрану её с целью недопущения открытого огня;

б) обеспечивает постоянную проверку на загазованность объекта и расположенных поблизости коммуникаций, отыскание места аварии;

в) организует работу членов бригады по локализации и ликвидации аварии;

4. Производит:

а) осмотр трасс подземных газопроводов и сооружений на них, находящихся в загазованной зоне (состояние растительного покрова, снега, воды и т.п.);

б) осмотр с постоянной проверкой на загазованность газоанализатором подвалов, колодцев и других сооружений в радиусе 50м от наиболее загазованного места;

в) поиск мест утечек газа буровым методом (при необходимости);

5. При необходимости принимает решение через диспетчера о вызове представителей предприятий и организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, для уточнения мест их расположения;

6. По согласованию с диспетчером руководит отключением повреждённого участка газопровода (снижением давления газа) и устраняет утечку;

7. По возможности производит ремонт газопровода;

8. Проверяет качество выполненных работ, с разрешения диспетчера производит подключение потребителей газа и сообщает диспетчеру об окончании работ;

9. Составляет технический акт на аварию, передаёт, в случае необходимости, другим службам для производства аварийно-восстановительных работ;

10. Если по прибытии на объект запах газа не ощущается, отсутствуют показания приборов – выясняет у заявителя причину заявки и удостоверяется в ложной заявке, о чём докладывает диспетчеру. Организует в течении смены повторную проверку объекта.

Порядок действия слесаря аварийной бригады АДС:

1. Получает инструктаж о порядке выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности;

2. Уясняет характер аварии;

3. Проверяет исправность газоанализатора, средств защиты и др.;

4. В течении 5 минут выезжает на место аварии;

По прибытии на место:

5. Проверяет с помощью газоанализатора наличие газа в помещениях, колодцах, подвалах и других сооружениях, расположенных в радиусе 50 м от загазованной зоны, и производит поиск места утечки.

6. Подготавливает необходимый инструмент, инвентарь и механизмы к работе;

7. Выполняет работы под руководством мастера и докладывает ему об их выполнении;

Порядок действий водителя специализированной аварийной машины:

1. Получает инструктаж о порядке выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и мерах безопасности.

2. Уясняет характер аварии. Выезжает на место аварии кратчайшим путём в течение 5 минут;

По прибытии на место:

3. Ставит аварийную автомашину не ближе 15 м от места расположения загазованного объекта с подветренной стороны в положение, обеспечивающее перекрытие проездов в загазованную зону и возможность наблюдения за перемещением посторонних лиц, в ночное время – освещение фарами загазованной зоны и подключение переносного освещения.

4. Расставляет предупредительные знаки на въездах, ограждает место производства работ.

5. Обеспечивает доставку необходимых механизмов и оборудования по требованию руководителя работ.

6. Выполняет работы под руководством мастера и докладывает об их выполнении.

Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения.

Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов потребителей тепловой энергии, являются:

-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов и правил.

- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией МО «Город Отрадное», схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, ИНЖЕНЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Приказа МЧС РФ от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» по созданию резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах предприятия, Письма МЧС РФ от 15 января 2015 года N 7-2-59 «О создании финансовых средств и материальных ресурсов» АО «ЛОТЭК» установлен объём финансового резерва для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах в размере 1 000 000 рублей. Резерв финансовых средств обеспечен по средствам заключения договора страхования финансовых рисков (расходов по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, локализации и ликвидации их последствий) от 12.07.2024 с АО «ГСК» «ЮГОРИЯ».

Средства из резерва выделяются только на финансирование следующих мероприятий по локализации и ликвидации аварий:

- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне аварии;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, пострадавших в результате аварии;

- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных и продовольственных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;

- о развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца;

- о доставка материальных ресурсов из материального резерва к месту аварии;

- о возмещение расходов, связанных с привлечением сил и средств организаций для проведения экстренных мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Созданы резервы материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» в соответствии с таблицей №1, место хранения организовано на центральном складе подчинённых подразделений по следующему адресу: Ленинградская обл. г. Отрадное, ул. Зарубина, д.19а.

При поведении плановых ремонтов обеспечивает ротацию материальных ресурсов, перечисленных в таблице №1. Назначены ответственные лица за хранение, целевое использование и ротацию материальных ресурсов, перечисленных в таблице №1 далее.

Таблица №1

Резерв материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах — Система теплоснабжения г. Отрадное Производственного объединения «Южный тепловой район» АО «ЛОТЭК»

| п/п | Наименование |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтрующий противогаз |  | 4 шт. |  |
| 2. | Противогаз шланговый |  | 4 шт. |  |
| з. | Резиновые сапоги |  | 12 шт. |  |
| 4. | Резиновые перчатки |  | 12 шт. |  |
| 5. | Запрещающие знаки |  | 20 шт. |  |
| 6. | Веревки с флажками (сигнальная лента) |  | 600 мл. |  |
| 7. | Спасательный пояс |  | 4 шт. |  |
| 8. | Сигнально-спасательная веревка |  | 4 шт. |  |
| 9. | Прокладки |  |  |  |
|  | Д=16 |  | 32 шт. |  |
|  | д=25 |  | 32 шт. |  |
|  | д=50 |  | 32 шт. |  |
|  | д=80 |  | 32 шт. |  |
|  | д=100 |  | 32 шт. |  |
|  | д= 150 |  | 32 шт. |  |
|  | д=200 |  | 32 шт. |  |
|  | д=зоо |  | 16 шт. |  |
| 10. | Заглушки паронитовые и стальные |  |  |  |
|  | ДУ-5О |  | 4 шт. |  |
|  | ДУ=8О |  | 4 шт. |  |
|  | ДУ=1ОО |  | 4 шт, |  |
|  | ДУ=125 |  | 4 шт. |  |
|  | ДУ=15О |  | 4 шт. |  |
|  | ДУ=2ОО |  | 4 шт. |  |
| 11. | Ключи гаечные 6-36 мм (Набор) |  | 4 шт. |  |
| 12. | Ключи газовые N 1, N 2, N3 набор |  | З шт. |  |
| 13. | Молоток |  | 4 шт. |  |
| 14. | Зубило |  | 4 шт. |  |
| 15. | Приспособление для установки хомутов на трубопроводы |  | 2шт. |  |
| 16. | Трубы стальные электросварные |  |  |  |
|  | д=32 | 30 мл. |  |  |
|  | д=57 | 50 мл. |  |  |
|  | д=89 | 30 мл. |  |  |
|  | д=108 | 40 мл. |  |  |
|  | д=133 | 12 М.П. |  |  |
|  | д=159 | 18 мл. |  |  |
|  | д=219 | 12 мл. |  |  |
|  | д=325 | 6 мл. |  |  |
| 17. | Трубы бесшовная Ст. — 20 |  |  |  |
|  | Д=40 | 12 |  |  |
|  | д=50 | 24 |  |  |
|  | Д=57 | 6 м.п. |  |  |
|  | д=89 | 6 мл. |  |  |
|  | д=108 | 6 мл. |  |  |
|  | д=133 | 6 М.П. |  |  |
|  | д=159 | 6 м.п. |  |  |
| 18. | Отводы Крутоизогнутые Ст. — 20 |  |  |  |
|  | ДУ=З2 | 12 шт. |  |  |
|  | ДУ=5О | 20 шт. |  |  |
|  | ДУ=8О | 20 шт. |  |  |
|  | ДУ=1ОО | 20 шт. |  |  |
|  | ДУ=1ЗЗ | 20 шт. |  |  |
|  | ДУ=15О | 14 шт. |  |  |
|  | ДУ=2ОО | 1 Ошт. |  |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |  |
| 19. | Задвижки стальные |  |  |  |
|  | ДУ=5О | 16 шт. |  |  |
|  | ДУ=8О | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=1ОО | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=125 | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=15О | 6 шт. |  |  |
|  | ДУ=2ОО | 4 шт. |  |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |  |
| 20. | Краны шаровые |  |  |  |
|  | ДУ=З2 | 8 шт |  |  |
|  | ДУ=5О | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=8О | 8 шт. |  |  |
|  | ДНОО | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=125 | 4 шт. |  |  |
|  | ДУ=15О | 8 шт. |  |  |
|  | ДУ=2ОО | 4 шт. |  |  |
|  | ДУ=ЗОО | 4 шт. |  |  |
| 21. | Кислород | 4 Бал. |  |  |
| 22. | Пропан | 4 Бал. |  |  |
| 23. | Электроды |  |  |  |
|  | д=змм | 30 КГ. |  |  |
|  | Д=4ММ | 20кг. |  |  |
|  |  | 20кг. |  |  |
| 24. | Паронит | 60кг. |  |  |
| 25. | Асбестоцементные листы | 30 КГ. |  |  |
| 26. | Техпластина (резина) |  |  |  |
|  | 3 мм | 6 листов |  |  |
|  | 5мм | 6 листов |  |  |
| 27. | Крепеж (болты гайки) |  |  |  |
|  | М 8 | 8 кг. |  |  |
|  | М 10 | 12 кг. |  |  |
|  | М14 | 28 кг. |  |  |
|  | М 16 | 40 кг. |  |  |
|  | М18 | 40 кг. |  |  |
| 28. | Сталь листовая | 1 тонна |  |  |
| 29. | Цемент | 200 кг. |  |  |
| 30. | Набивка сальниковая |  |  |  |
|  | Д=4 | 12 кг. |  |  |
|  | Д=8 | 12 кг. |  |  |
|  | д=12 | 12 кг. |  |  |
|  | д=16 | 12 кг. |  |  |
| 31. | Кабель сварочный | 50 мп. |  |  |
| 32. | Шланги газовые (пропан, кислород) | 100 м.п. |  |  |
| 33. | Теплоизоляционные материалы | 6 м3 |  |  |
| 34. | Инструмент шанцевый | 20 шт. |  |  |
| 35. | Топор | 10 шт. |  |  |
| 36. | Песок строительный | 40 Мз |  |  |
| 37. | Щебень | 40 M3 |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке ведения оперативных переговоров и записей.

  - Указания по ведению оперативных переговоров.

    - Оперативные переговоры начинаются с взаимного сообщения объекта и фамилии. При пользовании прямыми каналами связи можно ограничиться сообщением своей фамилии.

    - Оперативный дежурный, получивший сообщение должен дать подтверждение о том, что сообщение понято правильно.

    - Все оперативные переговоры с диспетчерами тепловых сетей, котельного цеха должны автоматически фиксироваться на компьютере.

    - Ведение переговоров неслужебного характера по каналам оперативной связи запрещается.

  - Указания по ведению оперативных записей.

    - Оперативный журнал является основным оперативным документом оперативного дежурного, должен постоянно находиться на месте дежурства.

    - Записи в журнале должны быть краткими и четкими, без помарок и подчисток. Ошибочно сделанная запись берется в скобки, зачеркивается тонкой чертой так, чтобы ее можно было прочесть, и подписывается лицом, допустившим ошибку.

    - Дежурному запрещается писать между строчек или оставлять незаполненные строчки.

    - Все записи в журнале должны производиться в хронологической последовательности с указанием времени и даты.

    - Оперативно-диспетчерский персонал, должен записать в оперативный журнал информацию в следующем объеме:

      - о факте технологического нарушения (аварии);

      - о принятых мерах по восстановлению технологического нарушения (ликвидации аварии), привлеченных силах и средствах;

      - о предупреждении метеослужбы о приближающихся стихийных явлениях: гроза, ураган, резкое понижение температуры, затопление и т.д.)

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций используется разработанная электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo.

6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схему инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

7. С применением модуля ZuluThermo, возможно проводить анализ отключений, переключений или полностью изолирующей участок и т.д.

Применение блока электронного моделирования

аварийных ситуаций

1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе Zulu при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.

2. Специалист, работающий с электронной моделью системы теплоснабжения МО «Город Отрадное»г в программно-расчетном комплексе Zulu для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок, должен выполнить «Поверочный расчет» с внесением изменений в исходные данные при моделировании аварийной ситуации, например, отключении отдельных участков тепловой сети.

3. На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.

4. С применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией.

5. При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы на печать.

V. ПЛАНЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ НА КОТЕЛЬНЫХ

ПЛАН

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ

НА КОТЕЛЬНОЙ «ЗАРУБИНА».

г. Отрадное, ул. Зарубина, д.19а

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) |  |  | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Запах газа в котельной. | Разрыв сварного стыка на газопроводе; нарушение фланцевого, резьбового соединения. | Падение давления в подводящем газопроводе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты Телефонная связь. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | - Оператор котельной должен: - остановить котел, с помощью аварийного отключения; - прекратить подачу газа в котельную, закрыв задвижку на входе; - открыть клапаны на продувочных свечах и свечах безопасности; - обеспечить интенсивную вентиляцию, открыв двери в здании котельной. Во время вентиляции избегать пользования огнем, а также включения и выключения электроприборов; - доложить диспетчеру, начальнику участка генерации. - Начальник участка генерации должен: - выставить охрану с целью недопущения людей и использования огня в радиусе 50м; - отдать распоряжение оператору котельной надеть противогаз и газоанализатором определить концентрацию газа в помещениях. - При загазованности свыше 1%, продолжить вентиляцию помещений. При концентрации газа меньше 1% открыть задвижку и клапан, найти место утечки газа с помощью мыльной эмульсии. Закрыть задвижку и клапан. - Силами оперативно-ремонтного персонала устранить утечку, проверить соединение на герметичность мыльной эмульсией. |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запах газа на территории котельной | Разрыв сварного шва, образование свища; Нарушение герметичности во фланцевых соединениях, в арматуре надземного подводящего газопровода | Падение давления в подводящем газопроводе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Телефонная связь. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | - Оператор котельной: - останавливает котел с помощью аварийного отключения; - прекращает подачу газа в котельную и блок-модуль, закрыв задвижку; - сообщает об аварии диспетчеру, начальнику участка генерации. - Диспетчер: - вызывает газовую службу (АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» филиал г. Тосно, АДС г.Отрадное Лен.обл.) со стационарного телефона по тел.№ 43-860 (диспетчер г. Отрадное) или 04, с мобильного тел.8 (81362)-43-860 или 112. - Начальник участка генерации: - вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; оперативно-ремонтный персонал отключает здание котельной и блок-модуль от электропитания; - производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; - выводит всех присутствующих из опасной зоны в безопасное место; - организует встречу газовой службы. - Газовая служба (АДС г. Отрадное): - ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию котельной; - производит проверку на загазованность котельной, подвалов зданий, колодцев в радиусе 50 м; - производит усиленную вентиляцию котельной с постоянным контролем загазованности; - организует работу по локализации аварий и приступает к локализации и ликвидации аварий; - после устранения утечки газа на подземном, надземном газопроводах производит проверку на загазованность помещение котельной, подвалов зданий в радиусе 50 м. - При отсутствии загазованности начальник участка генерации по согласованию с газовой службой открывают подачу газа на котельную. Обслуживающий персонал котельной по распоряжению начальника участка генерации включает котельную согласно «Производственной инструкции по обслуживанию газовой котельной» |
| 3. Внезапное полное прекращение подачи газа на котлоагрегаты котельной. Остановка работы котельной. | Разгерметизация участка газопровода арматуры, фланцевых соединений на территории котельной; падение давления в подводящем газопроводе. Опознавательные признаки: видимый разрыв технического устройства; загазованность территории; специфический запах газа; шум, свист истекающего газа. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Телефонная связь. Система автоматической противоаварийной защиты котельной. Первичные средства пожаротушения в котельной. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1. Оператор сообщает о поступившем сигнале диспетчеру, начальнику участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу ( Лен.обл.) со стационарного телефона по тел. № 43-860 (диспетчер г. Отрадное) или 04, с мобильного тел.8 (81362)-43-860 или 112; 2.2 сообщает об аварии начальнику участка генерации. 3. Начальник участка генерации: 3.1 вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; 3.2 ограничивает доступ персонала и посторонних лиц на территорию объекта; 3.3 прекращает все виды работ на территории котельной; 3.4 выводит всех присутствующих из опасной зоны; 3.5 производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; 3.6 организует встречу газовой службы. 4. Оперативно-ремонтный персонал: 4.1отключает электропитание котлов, перекрывает подачу газа на вводе; 5. При утечке газа на внутреннем газопроводе начальник участка генерации устраняет неисправность силам газовой службы котельной. 6. Газовая служба (АДС г. Отрадное): 6.1 ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; 6.2 производит проверку на загазованность котельной, подвалов зданий, колодцев в радиусе 50 м; 6.3 производит усиленную вентиляцию котельной с постоянным контролем за загазованностью; 6.4 организует работу по ликвидации аварий и приступает к локализации и ликвидации аварий; 6.5 после устранения утечки газа на подземном, надземном газопроводах производит проверку на загазованность помещение котельной, подвалов зданий в радиусе 50 м; 6.6 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 7. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: 7.1 осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; 7.2 информирует руководство организации о ходе. выполнения работ по ликвидации последствий аварии. 8. При утечке газа на наружном газопроводе устранение неисправности производится при содействии персонала газовой службы. По окончании работ выполняется повторная проверка на загазованность. 9. При отсутствии загазованности начальник участка генерации по согласованию с газовой службой открывают подачу газа на котельную. Обслуживающий персонал котельной по распоряжению начальника участка генерации включает котельную согласно «Производственной инструкции по обслуживанию газовой котельной» |
|  | Оперативная часть уровня «Б» |  |  |  |  |  |
| 1.Взрыв облака газовоздушной смеси (ГВС) в помещении котельной. | Причины: загазованность помещения; образование взрывопожароопасного облака газовоздушной (ГВС) смеси в котельной; наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: резкий хлопок; огненная вспышка. Возможные последствия: разрушение оборудования, здания предприятия, наружного газопровода; травмирование людей; пожар. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу в котельной. |  | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. | 1. Оператор сообщает об аварии диспетчеру, начальнику участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу (АДС г. Отрадное) со стационарного тел.04, 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01, с мобильного 8(81362)-43-001 или 112; 2.3 вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)-684-89-11; 2.4 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или с мобильного тел. 112 или 8(81362)-22-826; 2.5 сообщает зам. гл. инженера, зам.ген. директора (начальнику Южного теплового района) 3. Начальник участка генерации: 3.1 эвакуирует людей из опасной зоны; 3.2 убеждается, что вызваны аварийные службы; 3.3 по периметру площадки аварийной зоны обеспечивает оцепление, выставляет предупредительные знаки; 3.4 определяет место штаба по локализации и ликвидации аварии. 3.5 выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; 3.6 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации 4. Ответственный руководитель работ, руководитель аварийно-спасательного формирования, командир боевого расчета ПЧ, медицинские работники скорой помощи: 4.1 оценив масштабы аварийной ситуации, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в её ликвидации, или об их усилении; 4.2 организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий. 4.3 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 5. ООО «АСФ «Сервис Безопасность»: 5.1 участвует в проведении аварийно-спасательных работ; 5.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 5.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Пожарная часть: 6.1 производит тушение очагов загорания; 6.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; 6.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 7. Медперсонал скорой помощи: 7.1 организует пункт первой медицинской помощи; 7.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. |  |
| 2.Пожар в котельной |  | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. |  |  | 1. Оператор сообщает о пожаре диспетчеру, начальнику участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу со стационарного тел.04, 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01, с мобильного (881362) 43-001 или 112; 2.3 при необходимости вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)- 684-89-11; 2.4 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или с мобильного тел. 112 или 8(81362)-22-826; 2.5 сообщает о пожаре зам.гл.инженера, зам. ген. директора (начальнику Южного теплового района); 3.Начальник участка генерации: 3.1 выявляет число и местонахождение людей в опасной зоне, организует вывод людей из опасной зоны и оказания первой помощи возможным пострадавшим 3.2 организует оцепление опасной зоны; 3.3 отдает распоряжение об отключении электропитания котельной; 3.4 отдает распоряжение об отключении газоснабжения котельной; 3.5 направляет работника для встречи команды пожаротушения, газовой службы, аварийно-спасательного формирования; 3.6 оценив обстановку и до прибытия пожарной части, отдает распоряжение к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения. 3.7 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. Оперативно-ремонтный персонал. 4.1 выполняет действия по указанию ответственного руководителя, используя все средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 4.2 прекращает все виды работ, не связанные с локализацией аварий; 4.3 выставляет посты для ограждения опасной зоны и указатели. 4.4 не допускает в опасную зону посторонних лиц и транспорт; 4.5 по распоряжению начальника участка генерации приступает к тушению пожара. 5. Пожарная часть 5.1 осуществляет тушение пожара в соответствии с требованиями федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава пожарной безопасности». 6. Медицинский персонал скорой помощи: 6.1 организует пункт первой медицинской помощи; 6.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. 7. Газовая служба: 7.1 по прибытии на место аварии бригада отключает объект от газоснабжения; 7.2 выполняет работы по ликвидации аварии согласно ПЛА; 7.3 проверяет объект на загазованность, а также колодцы подземных коммуникаций здания и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м; 7.4 бригада работает до полной ликвидации и локализации аварийной ситуации. |

ПЛАН

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ

НА КОТЕЛЬНОЙ «ЭЛЕКТРОЩИТ».

г. Отрадное, ул. Заводская, д.1а.

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) |  |  | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Запах газа в котельной | Разрыв сварного стыка на газопроводе; нарушение фланцевого, резьбового соединения. | Падение давления в подводящем газопроводе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты Телефонная связь. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1. Оператор котельной должен: - остановить котел, с помощью аварийного отключения; - прекратить подачу газа в котельную, закрыв задвижку; - открыть клапаны на продувочных свечах и свечах безопасности; - обеспечить интенсивную вентиляцию, открыв обе двери в здании котельной. Во время вентиляции избегать пользования огнем, а также включения и выключения электроприборов; - доложить диспетчеру, мастеру участка генерации. - Мастер участка генерации должен: - выставить охрану с целью недопущения людей и использования огня в радиусе 50м. - отдать распоряжение оператору котельной надеть противогаз и газоанализатором определить концентрацию газа в помещениях. - При загазованности свыше 1%, продолжить вентиляцию помещений. При концентрации газа меньше 1% открыть задвижку и клапан, найти место утечки газа с помощью мыльной эмульсии. Закрыть задвижку и клапан. - Силами оперативно-ремонтного персонала устранить утечку, проверить соединение на герметичность мыльной эмульсией. |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запах газа на территории котельной | Разрыв сварного шва, образование свища; Нарушение герметичности во фланцевых соединениях, в арматуре надземного подводящего газопровода | Падение давления в подводящем газопроводе | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Телефонная связь. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1.Оператор котельной: - останавливает котел с помощью аварийного отключения. - прекращает подачу газа в котельную, закрыв задвижку и шаровый клапан. - сообщает об аварии диспетчеру, мастеру участка генерации. - Диспетчер: - вызывает газовую службу (АО «Газпром газораспределение Ленинградской области» филиал г. Тосно, АДС г.Отрадное Лен.обл.) со стационарного телефона по тел.№ 43-860 (диспетчер г. Отрадное) или 04, с мобильного тел.8 (81362)-43-860 или 112. - Мастер участка генерации: - вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; оперативно-ремонтный персонал отключает здание котельной от электропитания; - производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; - выводит всех присутствующих из опасной зоны в безопасное место; - производит усиленную вентиляцию котельной с постоянным контролем загазованности; - организует встречу газовой службы. - Газовая служба: - ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию котельной; - производит проверку на загазованность котельной, подвалов зданий, колодцев в радиусе 50 м - организует работу по локализации аварий и приступает к локализации и ликвидации аварий; - после устранения утечки газа на подземном, надземном газопроводах производит проверку на загазованность помещение котельной, подвалов зданий в радиусе 50 м. - При отсутствии загазованности начальник участка генерации (мастер) по согласованию с газовой службой открывают подачу газа на котельную. Обслуживающий персонал котельной по распоряжению начальника участка генерации (мастера) включает котельную согласно «Производственной инструкции по обслуживанию газовой котельной» |
| 3. Внезапное полное прекращение подачи газа на котлоагрегаты котельной. Остановка работы котельной. | Разгерметизация участка газопровода арматуры, фланцевых соединений на территории котельной; падение давления в подводящем газопроводе. Опознавательные признаки: видимый разрыв технического устройства; загазованность территории; специфический запах газа; шум, свист истекающего газа. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Телефонная связь. Система автоматической противоаварийной защиты котельной. Первичные средства пожаротушения в котельной. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1. Оператор сообщает о поступившем сигнале диспетчеру, мастеру участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу (АДС г.Отрадное Лен.обл.) со стационарного телефона по тел.№ 43-860 (диспетчер г. Отрадное) или 04, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 сообщает об аварии мастеру участка генерации. 3. Мастер участка генерации: 3.1 вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; 3.2 ограничивает доступ персонала и посторонних лиц на территорию объекта; 3.3 прекращает все виды работ на территории котельной 3.4 выводит всех присутствующих из опасной зоны; 3.5 производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; 3.6 организует встречу газовой службы; 4. Оперативно-ремонтный персонал: 4.1отключает электропитание котлов, перекрывает подачу газа. 5. При утечке газа на внутреннем газопроводе мастер генерации устраняет неисправность силам газовой службы котельной. 6. Газовая служба: 6.1 ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; 6.2 выводит всех присутствующих из опасной зоны в безопасное место; 6.3 производит проверку на загазованность котельной, подвалов зданий, колодцев в радиусе 50 м; 6.4 производит усиленную вентиляцию котельной с постоянным контролем за загазованностью; 6.5 организует работу по ликвидации аварий и приступает к локализации и ликвидации аварий; 6.6 после устранения утечки газа на подземном, надземном газопроводах производит проверку на загазованность помещение котельной, подвалов зданий в радиусе 50 м; 6.7 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 7. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: 7.1 осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; 7.2 информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. 8. При утечке газа на наружном газопроводе устранение неисправности производится при содействии персонала газовой службы. По окончании работ выполняется повторная проверка на загазованность. 9. При отсутствии загазованности мастер участка генерации по согласованию с газовой службой открывают подачу газа на котельную. Обслуживающий персонал котельной по распоряжению мастера участка генерации включает котельную согласно «Производственной инструкции по обслуживанию газовой котельной» |
|  | Оперативная часть уровня «Б» |  |  |  |  |  |
| 1.Взрыв облака газовоздушной смеси (ГВС) в помещении котельной. | Причины: загазованность помещения; образование взрывопожароопасного облака газовоздушной (ГВС) смеси в котельной; наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: резкий хлопок; огненная вспышка. Возможные последствия: разрушение оборудования, здания предприятия, наружного газопровода; травмирование людей; пожар. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу в котельной. |  | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. | 1. Оператор сообщает об аварии диспетчеру, мастеру участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу со стационарного тел.04, 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01, с мобильного 8(81362) – 43-001 или 112; 2.3 вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)-684-89-11; 2.4 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или с мобильного тел. 112 или 8(81362)-22-826; 2.5 сообщает зам.главного инженера, зам. ген. директора (начальнику Южного теплового района) 3. Мастер участка генерации: 3.1 эвакуирует людей из опасной зоны; 3.2 убеждается, что вызваны аварийные службы; 3.3 по периметру площадки аварийной зоны обеспечивает оцепление, выставляет предупредительные знаки; 3.4 определяет место штаба по локализации и ликвидации аварии; 4. Ответственный руководитель работ, руководитель аварийно-спасательного формирования, командир боевого расчета ПЧ, медицинские работники скорой помощи: 4.1 оценив масштабы аварийной ситуации, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в её ликвидации или об их усилении; 4.2 организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий; 5. Мастер участка генерации: 5.1 выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; 5.2 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. ООО «АСФ «Сервис Безопасность»: 6.1 участвует в проведении аварийно-спасательных работ; 6.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 6.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 7. Пожарная часть: 7.1 производит тушение очагов загорания; 7.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; 7.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 8. Медперсонал скорой помощи: 8.1 организует пункт первой медицинской помощи; 8.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. |  |
| 2.Пожар в котельной |  | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. |  |  | 1. Оператор сообщает о пожаре диспетчеру, мастеру участка генерации. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу со стационарного тел.04, 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01, с мобильного 8(81362)- 43-001 или 112; 2.3 при необходимости вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)- 684-89-11; 2.4 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или с мобильного тел. 112 или 8(81362)-22-826; 2.5 сообщает о пожаре зам. гл. инженеру, зам. ген. директора (начальнику Южного теплового района). 3.Мастер участка генерации: 3.1 выявляет число и местонахождение людей в опасной зоне, организует вывод людей из опасной зоны и оказания первой помощи возможным пострадавшим 3.2 организует оцепление опасной зоны; 3.3 отдает распоряжение об отключении электропитания котельной; 3.4 отдает распоряжение об отключении газоснабжения котельной; 3.5 направляет работника для встречи команды пожаротушения, газовой службы, аварийно-спасательного формирования; 3.6 оценив обстановку и до прибытия пожарной части, отдает распоряжение к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения. 3.7 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. Оперативно-ремонтный персонал. 4.1 выполняет действия по указанию ответственного руководителя, используя все средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 4.2 прекращает все виды работ, не связанные с локализацией аварий; 4.3 выставляет посты для ограждения опасной зоны и указатели. 4.4 не допускает в опасную зону посторонних лиц и транспорт; 4.5 по распоряжению мастера участка генерации приступает к тушению пожара. 5. Пожарная часть 5.1 осуществляет тушение пожара в соответствии с требованиями федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава пожарной безопасности». 6. Медицинский персонал скорой помощи: 6.1 организует пункт первой медицинской помощи; 6.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. 7. Газовая служба: 7.1 по прибытии на место аварии бригада отключает объект от газоснабжения; 7.2 выполняет работы по ликвидации аварии согласно ПЛА; 7.3 проверяет объект на загазованность, а также колодцы подземных коммуникаций здания и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м; 7.4 бригада работает до полной ликвидации и локализации аварийной ситуации |

ПЛАН

ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ

НА МИНИКОТЕЛЬНЫХ г. ОТРАДНОЕ

ул. Железнодорожная д.13а, ул.Железнодорожная, д.4в, ул. Гагарина, д.16а, ул. Заводская, д.15а,

ул. Щурова,10б, котельная на территории школы № 3, 1-я линия, котельная, ул. Строителей, 7а

| Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты, применяемые при подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ) |  |  | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Внезапное прекращение подачи газа на котлоагрегаты котельной. Остановка работы котельной. | Разгерметизация участка газопровода арматуры, фланцевых соединений в помещении котельной. Опознавательные признаки: разрыв технического устройства, загазованность помещения. | Отсечение участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты Телефонная связь. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1. Сигнал поступил на пульт диспетчера, сигнал «авария» -давление низкое. 2. Диспетчер: 2.1 сообщает о падении давления газа начальнику участка генерации. 3. Начальник участка генерации: 3.1вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; 3.2 производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; 3.3. ограничивает доступ персонала и посторонних лиц на территорию объекта в радиусе 50м. 4. Оперативно-ремонтный персонал: 4.1 надевает противогаз и газоанализатором определяет концентрацию газа в помещении; 4.2.отключает электропитание котлов, перекрывает подачу газа; 4.3 обеспечивает вентиляцию помещения котельной; 5.При загазованности свыше 1%, продолжить вентиляцию помещений. При концентрации газа меньше 1% открыть задвижку и клапан, найти место утечки газа с помощью мыльной эмульсии. Закрыть задвижку и клапан. 6.Силами оперативно-ремонтного персонала устранить утечку, проверить соединение на герметичность мыльной эмульсией. |
| Оперативная часть уровня «А» |  |  |  |  |  |  |
| 2. Внезапное полное прекращение подачи газа на котлоагрегаты котельной. Остановка работы котельной. | Разгерметизация участка газопровода арматуры, фланцевых соединений на территории котельной; падение давления в подводящем газопроводе. Опознавательные признаки: видимый разрыв технического устройства; загазованность территории; специфический запах газа; шум, свист истекающего газа. | Аварийная остановка работы котельной. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Аварийное освобождение трубопровода на свечу. | На участке газопровода – ручная арматура, сбросные свечи в котельной. Контрольно- измерительные приборы учета давления, расхода природного газа в котельной. Телефонная связь. Система автоматической противоаварийной защиты котельной. Первичные средства пожаротушения в котельной. Аварийный инструмент. Средства защиты. |  |  | 1. Сигнал об аварийной остановке котельной поступил на пульт диспетчера, сигнал «авария» -давление низкое 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу (АДС г.Отрадное Лен.обл.) со стационарного телефона по тел.№ 43-860 (диспетчер г. Отрадное) или 04, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112 2.2 сообщает об аварии начальнику участка генерации 3. Начальник участка генерации: 3.1 вместе с оперативно-ремонтным персоналом прибывает к месту аварии; 3.2 ограничивает доступ персонала и посторонних лиц на территорию объекта. 3.4 выводит всех присутствующих и пострадавших из опасной зоны; 3.4 производит расстановку предупредительных и запрещающих знаков; 3.5 организует встречу газовой службы (АДС г. Отрадное); 4. Оперативно-ремонтный персонал: 4.1отключает электропитание котлов, перекрывает подачу газа. 5. Газовая служба: 5.1 ограничивает доступ персонала организации и посторонних на территорию предприятия; 5.2 выводит всех присутствующих из опасной зоны в безопасное место; 5.3 производит проверку на загазованность котельной, подвалов зданий, колодцев в радиусе 50 м 5.4 производит усиленную вентиляцию котельной с постоянным контролем за загазованностью. 5.5 организует работу по ликвидации аварий и приступает к локализации и ликвидации аварий; 5.6 после устранения утечки газа на подземном, надземном газопроводах производит проверку на загазованность помещение котельной, подвалов зданий в радиусе 50 м; 5.7 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации: 6.1 осуществляет руководство персоналом организации, выполняющим работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации, координирует действия аварийных служб; 6.2 информирует руководство организации о ходе выполнения работ по ликвидации последствий аварии. 7. При утечке газа на наружном газопроводе устранение неисправности производится при содействии персонала газовой службы. По окончании работ выполняется повторная проверка на загазованность. 8. При отсутствии загазованности начальник участка генерации по согласованию с газовой службой открывают подачу газа на котельную. Обслуживающий персонал котельной по распоряжению начальника участка генерации включает котельную согласно «Производственной инструкции по обслуживанию газовой котельной» |
|  | Оперативная часть уровня «Б» |  |  |  |  |  |
| 1.Взрыв облака газовоздушной смеси (ГВС) в помещении котельной. | Причины: загазованность помещения; образование взрывопожароопасного облака газовоздушной (ГВС) смеси в котельной; наличие источника воспламенения. Опознавательные признаки: резкий хлопок; огненная вспышка. Возможные последствия: разрушение оборудования, здания предприятия, наружного газопровода; травмирование людей; пожар. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. Прекращение подачи природного газа из магистрального газопровода. Исключение источников зажигания. Аварийное освобождение трубопровода на свечу в котельной. |  | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. | 1. Сигнал об аварийной остановке котельной поступил на пульт диспетчера. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу со стационарного тел.04, 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01 или 43-001, с мобильного (81362)-43-001 или 112; 2.3 вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)-684-89-11; 2.4 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или 22-826, с мобильного тел. 8(81362)-22-826 или 112; 2.5 сообщает зам.гл.инженера, зам.ген. директора (начальнику Южного теплового района). 3. Начальник участка генерации: 3.1 эвакуирует людей из опасной зоны; 3.2 убеждается, что вызваны аварийные службы; 3.3 по периметру площадки аварийной зоны обеспечивает оцепление, выставляет предупредительные знаки; 3.4 определяет место штаба по локализации и ликвидации аварии; 3.5 выполняет указания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; 3.6 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. Ответственный руководитель работ, руководитель аварийно-спасательного формирования, командир боевого расчета ПЧ, медицинские работники скорой помощи: 4.1 оценив масштабы аварийной ситуации, принимают решение о достаточности средств и сил, задействованных в её ликвидации, или об их усилении; 4.2 организуют оперативный инструктаж персоналу, участвующему в ликвидации аварии, для координации совместных действий; 5. ООО «АСФ «Сервис Безопасность»: 5.1 участвует в проведении аварийно-спасательных работ; 5.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации; 5.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 6. Пожарная часть: 6.1 производит тушение очагов загорания; 6.2 при необходимости выполняет другие работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации по согласованию с ответственным руководителем работ; 6.3 организует дежурство до полной ликвидации аварийной ситуации. 7. Медперсонал скорой помощи: 7.1 организует пункт первой медицинской помощи; 7.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. |  |
| 2.Пожар в котельной | Срабатывает пожарная сигнализация. Сигнал поступает на монитортдиспетчера. | Аварийная остановка работы котельной. Отсечение блока, участка запорной арматурой. | Автоматическая система управления технологическим процессом. Система автоматической сигнализации и противоаварийной защиты. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС). Первичные средства пожаротушения в котельной Инструмент аварийного шкафа. |  |  | 1. Диспетчер получает сигнал о пожаре на котельной. 2. Диспетчер: 2.1 вызывает газовую службу со стационарного тел.04 или 43-860, с мобильного тел. 8(81362)-43-860 или 112; 2.2 вызывает пожарную команду по телефону со стационарного телефона 01 или 43-001,с мобильного 8(81362)-43-001или 112; 2.3 при необходимости вызывает Аварийно-Спасательное Формирование (ООО «АСФ «Сервис Безопасность») по тел. 8(962)- 684-89-11; 2.4 сообщает о пожаре зам.гл.инженера, зам. ген. директора (начальнику Южного теплового района); 2.5 при необходимости вызывает скорую медицинскую помощь со стационарного тел. 03 или 22-826, с мобильного тел.8(81362)-22-826 или 112; 3.Начальник участка генерации: 3.1 выявляет число и местонахождение людей в опасной зоне, организует вывод людей из опасной зоны и оказания первой помощи возможным пострадавшим 3.2 организует оцепление опасной зоны; 3.3 отдает распоряжение оперативно-ремонтному персоналу об отключении электропитания и газоснабжения котельной; 3.4 направляет работника для встречи команды пожаротушения, газовой службы, аварийно-спасательного формирования; 3.5 оценив обстановку и до прибытия пожарной части, отдает распоряжение к тушению пожара, используя первичные средства пожаротушения. 3.6 дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. 4. Оперативно-ремонтный персонал. 4.1 выполняет действия по указанию ответственного руководителя, используя все средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 4.2 прекращает все виды работ, не связанные с локализацией аварий; 4.3 выставляет посты для ограждения опасной зоны и указатели. 4.4 не допускает в опасную зону посторонних лиц и транспорт; 4.5 по распоряжению начальника участка генерации приступает к тушению пожара. 5. Пожарная часть: 5.1 осуществляет тушение пожара в соответствии с требованиями федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава пожарной безопасности». 6. Медицинский персонал скорой помощи: 6.1 организует пункт первой медицинской помощи; 6.2 оказывает медицинскую помощь пострадавшим и, при необходимости, организует их доставку в лечебные учреждения. 7. Газовая служба: 7.1 по прибытии на место аварии бригада отключает объект от газоснабжения; 7.2 выполняет работы по ликвидации аварии согласно ПЛА; 7.3 проверяет объект на загазованность, а также колодцы подземных коммуникаций здания и других сооружений, расположенных в радиусе 50 м; 7.4 бригада работает до полной ликвидации и локализации аварийной ситуации |

Приложение № 2

Список оповещения

работников  ОПО, которые  оповещаются при аварии

на участке генерации № 6  АО «ЛОТЭК»

| № п/п | Наименование учреждений и должностных лиц | Фамилия, имя, отчество. | Номера телефонов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | служебный | домашний |
| 1. | Аварийно-диспетчерская служба города Отрадное (круглосуточно) |  | 8-81362-41476 |  |
| 2. | Диспетчер АО «ЛОТЭК» |  | с мобильного 112 или 8(81262)-43-598 |  |
| 3. | Скорая помощь |  | с мобильного 112 или 8 (81362) -22-826 |  |
| 4. | Пожарная охрана |  | с мобильного 112 или 8(81362)- 43001 |  |
| 5. | Газовая служба |  | с мобильного 112 или 8(81362)-43-860 |  |
| 6. | Полиция |  | с мобильного 112 или 8(81362)-43-301 |  |
| 7. | Мастер участка генерации № 6 | Нигматулин Фидрат Ибрагимович | 8(931)-279-75-28 |  |
| 8. | Начальник участка генерации № 6 | Вересов Алексей Георгиевич | 8(921)-098-02-53 |  |
| 9. | Заместитель главного инженера | Сизов Павел Олегович | 8-911-130-02-16 |  |
| 10. | Зам.генерального директора (начальник Южного теплового района) | Кожин Алексей Игоревич. | 8-921-447-33-70 |  |
| 11. | Главный инженер АО «ЛОТЭК» | Степанов Михаил Владимирович | 8-911-296-59-15 |  |
| 12. | ООО «АСФ «Сервис Безопасность» | диспетчер | 8(962)-694-89-11 |  |
| 13. | Государственный инспектор Кировского отдела по государственному энергетическому надзору |  | 8-(813-62)-29-100 |  |
| 14 | Начальник Кировского отдела по государственному энергетическому надзору |  | 8-(813-62)-29-101 |  |

# Приложение № 3

# Действия ответственного руководителя

# и работников ОПО по локализации и ликвидации аварий и их последствий

1. Общие положения

1.1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации в организации (далее - ответственный руководитель).

1.2. Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварийной ситуации ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный штаб), функциями которого являются:

- сбор и регистрация информации о ходе развития аварийной ситуации и принятых мерах по ее локализации и ликвидации;

- текущая оценка информации и принятие решений по оперативным действиям в зоне аварийной ситуации и за ее пределами;

- координация действий персонала организации (объекта) и всех привлеченных подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

1.3. Вышестоящий руководитель  имеет право заменить ответственного руководителя или принять на себя руководство локализацией и ликвидацией аварийной ситуации.

1.4. На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

1.5. На командном пункте ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируются выданные задания и результаты их выполнения по времени.

1.6. Лица, вызванные для спасения людей и локализации и ликвидации аварийной ситуации, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

1.7. Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной ситуации, должны информировать ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений.

1.8. Ответственным руководителем является:

- на уровне "А" развития аварийной ситуации –  мастер участка генерации, начальник участка генерации;

- на уровне «Б» развития аварийной ситуации – заместитель главного инженера, до его прибытия на место аварии – мастер участка генерации, начальник участка генерации.

2. Ответственный руководитель должен:

2.1. На уровне "А" развития аварийной ситуации:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников организации и населения (при необходимости) об аварийной ситуации;

-        принять меры по оцеплению района аварии и опасной зоны;

- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

-        ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

- контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости - действия пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и выполнение своих распоряжений;

- уточнять и прогнозировать ход развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛА.

3. Обязанности  заместителя главного инженера:

3.1. заместитель главного инженера должен обеспечить:

- разработку специальных программ (с указанием приоритетности реализации предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования, устройствами взрывопредупреждения и взрывозащиты, быстродействующими отсекателями, системами безопасной аварийной остановки организации (объекта), оповещения, защиты и спасения людей, создание запасов дегазирующих реагентов, совершенствование систем улавливания и дегазации вредных выбросов, устройство систем локализации, препятствующих распространению неорганизованных выбросов на территории организации и за ее пределами, и т.п., если при разработке ПЛА выявляется недостаточная готовность организации (объекта) к противоаварийной защите;

- введение в  действие в случае необходимости резервных систем жизнеобеспечения, сигнализации и противоаварийной защиты, т.е. должны существовать резервные линии связи, назначены дублеры специалистов, определен альтернативный центр управления и т.п.;

- оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварийной ситуации путем применения технических средств с необходимыми надежностью и быстродействием  и  созданием  в  цехах, отделениях  и участках, для которых разработаны ПЛА, нештатных аварийно-спасательных формирований  из  числа специально подготовленного  и аттестованного  в установленном порядке производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

- распределение обязанностей между производственным персоналом, использование надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами;

- информирование  в установленном порядке должностных лиц, ведомств  и организаций   о  результатах  выполненного   при  разработке  ПЛА  анализа опасности организации (объекта), о возможности проявления действия опасных факторов аварийной ситуации   за   пределами территории организации,   о характере к потенциальной тяжести происшествия;

- наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидотов и необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло выделение вредных веществ, а также дезактивационного оборудования, средств защиты для медицинского персонала;

- взаимодействие с местными органами исполнительной власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления.

3.2. Заместитель главного инженера, получив сообщение об аварийной ситуации, должен немедленно прибыть на место аварии и обеспечить:

- организацию оказания своевременной помощи пострадавшим;

- принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов (из числа руководящих работников и специалистов) в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ, связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

- работу   аварийных   и   материальных    складов   и   доставку   материалов, инструмента и т.п. к месту аварийной ситуации;

- руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- информирование в установленном порядке о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ.

4. Обязанности мастера участка генерации

- при получении сообщения об аварийной ситуации мастер участка генерации  должен немедленно известить о ней должностных лиц, ведомства и организации по списку (Приложение 1).